## Slide 1: ELECTRÓNICA GENERAL Y APLICADA
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
ADQUISICIÓN – CONTROL Y GESTION DE PROCESOS
DIRECCIÓN
PLANIFICACIÓN
SUPERVISIÓN DEL PROCESO
CONTROL DEL PROCESO
PROCESO
M1
M2

## Slide 2
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
Comunicaciones en Entornos Industriales
TEMA 8

## Slide 3
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
NIVEL DE GERENCIA
NIVEL DE SUPERVISION
NIVEL DE CAMPO
(Sensores, Actuadores, Controladores)

## Slide 4
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
Controladores

## Slide 5
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
LAS COMUNCACIONES EN ENTORNOS INDUSTRIALES
DTE
DCE
RED / CANAL
DCE
DTE
DTE: Equipo Terminal de Datos
DCE: Equipo de Comunicaciones de Datos
RED/CANAL: Medio a través del cual se vinculan los equipos
Para realizar una transferencia de información es necesario:
Establecer reglas de comunicación (Protocolo)
Contar con un medio sobre el cual se realizará la comunicación

## Slide 6
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
El objetivo de un protocolo es:
Permitir la identificación del emisor y el receptor:
  En una red donde existen varios interlocutores es necesario que cada uno posea un identificador único.

## Slide 7
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
261 2233445
261 4433221
261 3344556
261 7766442
261 1144554
261 3344556
El objetivo de un protocolo es:
Permitir la identificación del emisor y el receptor:
  En una red donde existen varios interlocutores es necesario que cada uno posea un identificador único.

## Slide 8
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
El objetivo de un protocolo es:
Permitir la identificación del emisor y el receptor:
  En una red donde existen varios interlocutores es necesario que cada uno posea un identificador único.
Establecer una conexión entre los interlocutores:
  ¿Como inicio la conversación?

## Slide 9
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
COMO SE REALIZA UNA COMUNICACIÓN?
GERENTE A
GERENTE B
Asistente A
Asistente B

## Slide 10
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
Gerente A
Asistente A
Sistema
Telefónico
Asistente B
Gerente B
Requiere
Recibe
Solicitud
Discado
Escucha
Tono
“Hola”
“Listo”
Habla
Ring
Atiende
Identifica
Recibe
Solicitud
Requiere
Espera
Espera
Requiere
Acepta
llamada?
“Listo”
OK
Habla

## Slide 11
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
El objetivo de un protocolo es:
Permitir la identificación del emisor y el receptor:
  En una red donde existen varios interlocutores es necesario que cada uno posea un identificador único.
Establecer una conexión entre los interlocutores:
  ¿Como inicio la conversación?
Asegurar que los mensajes se transfieran correctamente
  Los mensajes intercambiados deber confiables, si un mensaje se modifica, la información será mal interpretada.

## Slide 12
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
ATC
ARG1402, vire derecha rumbo 090
Viramos por derecha rumbo 090, ARG1402
ARG1402, autorizado aproximación ILS para pista 36
Autorizado aproximación ILS pista 36, ARG1402
ARG1402
Asegurar que los mensajes se transfieran correctamente
  Los mensajes intercambiados deber confiables, si un mensaje se modifica, la información será mal interpretada.

## Slide 13
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
El objetivo de un protocolo es:
Permitir la identificación del emisor y el receptor:
  En una red donde existen varios interlocutores es necesario que cada uno posea un identificador único.
Establecer una conexión entre los interlocutores:
  ¿Como inicio la conversación?
Asegurar que los mensajes se transfieran correctamente
  Los mensajes intercambiados deber confiables, si un mensaje se modifica, la información será mal interpretada.
Controlar la transferencia de información:
  ¿Como se controla la conversación para que cada participante pueda hablar?

## Slide 14
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
ESTRUCTURA DEL MENSAJE (TRAMA)
Delimitador
Control
Información
Control de Errores
Delimitador
DELIMITADOR: Indica inicio y fin del paquete de datos
CAMPO DE CONTROL: Contiene información tal como: Origen/Destino, Número de secuencia, Código de Request/Confirm, etc.
INFORMACIÓN: Contiene los datos que se desean transportar.
CONTROL DE ERRORES: Permite la detección de errores que puedan haberse originado durante la transmisión.

## Slide 15
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
COMUNICACIÓN MODBUS
TRAMA DE INTERROGACIÓN (MASTER)
Delimitador
Control
Información
Control de Errores
Delimitador

## Slide 16
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
TÉNICAS DE VERIFICIACIÓN DE ERRORES
CONTROL DE REDUNDANCIA VERTICAL (VRC)
Cálculo de paridad PAR o IMPAR
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
CONTROL DE REDUNDANCIA HORIZONTAL (HRC)
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
Se utilizan todos los bytes (7 u 8 bits) para el cálculo (P. Ej OR Exclusivo):
XOR |  | 
1 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
0 | 0 | 0
CONTROL DE REDUNDANCIA CICLICA (CRC)
Se realiza una división entre la trama de datos y un Divisor (estandarizado), el Resto de la operación es enviado con el mensaje.
PARIDAD PAR:
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
Trama
Generador
Remanente o Resto
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0

## Slide 17
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
PARÁMETROS TÍPICOS:
BAUD RATE: 1/bit TIME = 1/9,09 ms. = 110 baudios
Tiempo palabra = 11 bit x 9,09 ms = 0,0999 s ≈ 0,1 seg
Word rate = 1/0,1s = 10 words/sec
Velocidad = 10 Palab/seg x 8 bits/carácter = 80 bits/seg (incluyendo paridad)
EJEMPLO : TRANSMISIÓN ASINCRÓNICA RS-232
LSB
MSB
1 CARACTER
DATOS (7 bits)
STOP
PARIDAD
START TIME
Paridad:
PAR
IMPAR
Ninguna
Tasa de transferencia (baudios) | 300 | 1.200 | 9.600 | 19.600
Velocidad Efectiva (bps) | 218,2 | 872,7 | 6.981,8 | 14.254,5

## Slide 18
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
6
Aplicación
7
Presentación
Sesión
1
2
3
4
5
Transporte
Red
Enlace
Físico
NIVELES OSI
Hay independencia entre niveles. El nivel N solo se preocupa de utilizar los servicios de (N-1) y realizar los servicios para (N+1). Un nivel puede cambiar su estructura interna, pero no los servicios que recibe y entrega.
Es necesario posibilitar la interconexión de diferentes dispositivos a través de diferentes redes de comunicaciones.
ESTANDARIZACIÓN DE PROTOCOLOS EN LAS COMUNICACIONES
El modelo OSI ( Open Systems Interconection) es un estándar establecido por la organización ISO (International Standard Organization) que define una estructura en siete niveles.
A un determinado nivel no le interesa como implementan sus servicios los otros niveles.

## Slide 19
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
6
Aplicación
7
Presentación
Sesión
1
2
3
4
5
Transporte
Red
Enlace
Físico
Acoplamiento
Interfaz de
Acoplamiento
Subnivel
MAC
Subnivel
LLC
BANDA
BASE
BANDA
ANCHA
FIBRA
OPTICA
CSMA/DC
TOKEN
BUS
TOKEN
RING
CONTROL LÓGICO DE
LÍNEA
NIVELES
SUPERIORES
NIVEL IEEE 802
NIVEL OSI
MEDIO FÍSICO
Nivel 1 - Físico: Especificación del hardware de red
(Tipos de cables, conectores, tensiones, etc)
Nivel 2 - Enlace: regula como se inyectan los datos en el medio.
Controla la transferencia y realiza la detección de errores.
LLC (Logical Link Control): Controla quien habla con quien, cuando termina el diálogo y realiza el control de errores.
MAC (Media Access Control): Cuando se habla.
Nivel 3 - Red: agrupa tramas en paquetes, los direcciona y los envía a la red.
Nivel 4 - Transporte: agrupa paquetes de datos en mensajes. Se encarga del transporte de los datos entre los dispositivos de origen y destino utilizando Puertos que identifican las aplicaciones.
Nivel 5 - Sesión: Se ocupa del Establecimiento, Mantenimiento y Finalización de sesiones de comunicación.
Nivel 6 - Presentación: Compatibiliza los datos que se reciben desde la red con los distintos dispositivos dispositivos de la red: PC, Celulares, impresoras, etc.
Nivel 7 - Aplicación: Presta servicios al usuario, por ejemplo bases de datos, correo electrónico, páginas web.

## Slide 20
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
Nivel de Aplicación (Nivel 7):
Servidor de Aplicaciones
Stream
Correo
Web
Etc.
En este nivel se encuentran las aplicaciones, por ejemplo un servidor de Streams de video, de Correo Electrónico, de páginas Web, etc.

## Slide 21
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
Pagina Web
Formato de Archivo: HTML
Nivel de Presentación (Nivel 6):
Este nivel se encarga de adaptar los datos al formato del dispositivo que los va a recibir
Visualización en PC
Celular

## Slide 22
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
Nivel de Sesión (Nivel 5):
Es el encargado de establecer un canal de comunicación entre los participantes.
Mantenerla activa mientras dure el intercambio de información
Cerrar el canal de comunicación cuando finalice el intercambio

## Slide 23
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
Nivel de Transporte (Nivel 4):
Puerto
69656E742D6A732076652D617661696C
Este nivel se encarga de convertir los datos en paquetes de menor tamaño.
El puerto identifica la aplicación a la que pertenece el paquete de datos.
Puerto
0A3C68746D6C20636C6173733D22636C

## Slide 24
Dest/Orig
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
Nivel de Red (Nivel 3):
Dest/Orig
Puerto
69656E742D6A732076652D617661696C
Puerto
0A3C68746D6C20636C6173733D22636C
Puerto
61626C6522206469723D226C74722220
Puerto
69656E742D6A732076652D617661696C
Puerto
0A3C68746D6C20636C6173733D22636C
Este nivel debe convertir paquetes los de datos en Tramas, agregando la información necesaria para poder direccionarlos en la red

## Slide 25
MAC
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
Nivel de Enlace (Nivel 2):
Este nivel se encarga de ver la forma de acceder al canal de comunicación, también se ocupa del control de errores.
Dest/Orig
Puerto
61626C6522206469723D226C74722220
CRC
MAC
CRC
Dest/Orig
Puerto
69656E742D6A732076652D617661696C
Dest/Orig
Puerto
0A3C68746D6C20636C6173733D22636C
MAC
Dest/Orig
Puerto
0A3C68746D6C20636C6173733D22636C
CRC
MAC
Dest/Orig
Puerto
69656E742D6A732076652D617661696C
CRC

## Slide 26
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
Nivel de Enlace (Nivel 2):
Debe administrar el canal de comunicación para permitir que la información pueda transitar sin que se produzcan colisiones y a su vez asegurarse de que todos los participantes puedan hablar.
MAC
Dest/Orig
Puerto
69656E742D6A732076652D617661696C
CRC
MAC
Dest/Orig
Puerto
0A3C68746D6C20636C6173733D22636C
CRC
MAC
Dest/Orig
Puerto
61626C6522206469723D226C74722220
CRC

## Slide 27
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
Nivel Físico (Nivel 1):
Este nivel debe manejar el aspecto físico de la transmisión, convirtiendo la información en señales adecuadas al medio de comunicación.

## Slide 28
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
Modbus
PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL
Lógica de
Control
(Sensores/
Actuadores)
Variables
de Proceso
Control
de Proceso
● Profibus FMS

## Slide 29
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
PROFIBUS

## Slide 30
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
FOUNDATION FIELD BUS
Bloques de Recursos
Bloques de Función
BLOQUE DE FUNCIÓN | SIMBOLO
Analog Input | AI
Analog Ouput | AO
Discrete Input | DI
Discrete Ouput | DO
Manual Loader | ML
Proportional/Derivative | PD
Proportional/Integral/Derivative | PID
Bloques de Transferencia

## Slide 31
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
PROTOCOLO MODBUS
:
Nº de Estación
FUNCIÓN
DATOS
LRC
CR
LF
Nº de Estación
FUNCIÓN
DATOS
CRC
EOF
MODBUS ASCII
MODBUS RTU
MAESTRO ESCLAVO PROCESO
MODBUS

## Slide 32
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
FUNCION | DIRECC. BASE | ESPACIO | DESCRIPCION | OBSERV.
01 | 1 a 256 | 1 byte | Lectura registro DIGITAL | 
02 | 10001 .... | 1 byte | Lectura ENTRADAS DIGITALES | DI
03 | 40001.... | 2 byte | Lectura registro ANALÓGICO | 
04 | 30001.... | 2 byte | Lectura ENTRADAS ANALOGICAS | AI
05 | 1 A 256 | 1 byte | Escritura registro DIGITAL | DO
06 | 40001... | 2 byte | Escritura Registro ANALOGICO | AO
FUNCIONES MODBUS

## Slide 33
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
COMUNICACIÓN MODBUS
TRAMA DE INTERROGACIÓN (MASTER)
CALCULO LRC:
SUMA 02h+02h+00h+00h+08h= 0C h FFh- 0Ch =F3h SUMA F3h+01h= F4 h

## Slide 34
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
TRAMA DE RESPUESTA (ESCLAVO)
COMUNICACIÓN MODBUS
CALCULO LRC:
SUMA 02h+02h+01h+08h= 0D h FFh- 0Dh =F2h SUMA F2h+01h= F3 h

## Slide 35
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
PROTOCOLO MODBUS TCP en Redes Ethernet
TCP/IP (Transmission Control Protocol /Internet Protocol) permite que múltiples aplicaciones se ejecuten en una PC en base a unadirección IP y un Puerto de destino (Sockets).
Puerto 25: SMTP (Sample Mail Transfer Protocol). Mensajería
Puerto 80: HTTP (Hiper Texto Transfer Protocol). Hipermedia
Puertos 20,21: FTP (File Transfer Prococol). Archivos
Puerto 502: Modbus TCP (Modbus TCP Protocol). Automatización
La trama Modbus RTU/ASCII se traslada al Modbus TCP, por un Conversor de Protocolo (Pasarela / Gateway) y se encapsula en TCP/IP sobre Ethernet.

## Slide 36
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
PROTOCOLO MODBUS TCP en Redes Ethernet
Modbus Frame
Longitud Campo
Código Protocolo
Identificador
Modbus TCP Fame
Datos
Código Función
Dirección
Modbus Fame
Byte 0 y 1 Identificador de transacción.
Byte 2 y 3 Código de protocolo (Para ModBUS es 00 00).
Byte 4 Longitud Campo (byte alto) = 0. Los mensajes son menores a 256.
Byte 5 Longitud Campo (byte bajo). Número de bytes siguientes.
Byte 6 Dirección Dispositivo (dirección esclavo remoto.).
Byte 7 Código de Función MODBUS.
Byte 8 y más. Los datos necesarios transmitir.

## Slide 37
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
Sistemas inalámbricos de comunicación

## Slide 38
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
Redes de comunicación según cobertura
PAN
LAN
MAN
WAN
802.15.1
Bluetooth
802.15.4
ZigBee
ETSI
HiperLAN
802.11x
WLAN
ETSI
HiperMAN
802.16
WiMAX
3GPP
LTE (4G)
3GPP
5G NR (5G)

## Slide 39
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
ZigBee (WPAN) | Bluetooth (WLAN/WPAN) | Wi-Fi (WLAN)
IEEE 802.15.4 | IEEE 802.15.1 | IEEE 802.11x
250 kbps | 3 Mbps | Hasta 600 Mbps
Max. consumo: 35 mA | Max. consumo: 40 mA | Max. consumo: >400 mA
Cons. Stand By: 3 µA | Cons. Stand By: 200 µA | Cons. Stand By: 20 mA
ZigBee: Baja corriente en standby / Baja velocidad de transmisión
Bluetooh Requiere sincronización permanente / Media velocidad de transmisión
Wi-Fi Requiere actividad casi permanente / Alta velocidad de transmisión

## Slide 40
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
MODELO OS I y Wireless Personal Area Network (WPAN)
Especificación ZigBee
La estructura ZigBee responde al estandar IEEE 802.15.4
Nivel Físico (PHY) y Control de Acceso al Medio (MAC)
Usa 2 capas de alto nivel. Red (NWK) y Aplicación(APL)

## Slide 41
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
ESPECIFICACIÓN ZigBee
Comunicación en redes inalámbricas de bajo coste y consumo
Topologías Red ZigBee
Estrella
Árbol
Malla
Coordinador
Router
Extremo
Nodos ZigBee
Coordinador (ZigBee Cordinator: ZC) Obligatorio. Inicia y controla la red
Ruteador (ZigBee Router: ZR) Optativo. Extienden el alcance de la red.
Extremo (ZigBee End Device: ZED). Solo comunican con ZC o ZR

## Slide 42
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
Trama de comunicación ZigBee
Delimitador
MSB
LSB
DATOS (Especificación API)
Checksum
ID+Trama DATOS
ID cmdo. API
1
49
7E
08
04
12 49 53
00
2
3
4+n
n+1
DATO: Comando IS
(Interroga estado de entradas)
ID trama (diferente de cero)
7E 00 04 08 12 49 53 49
Requerimiento
7E 00 0F 88 12 49 53 00 01 08 1C 03 00 18 03 FF 03 FF 85
Respuesta
Valor entrada analógica (temperatura)
Sin error
Comando AT
Longitud de
datos (4 Bytes)
Respuesta al
Comando AT
Respuesta al comando IS
Identificador de Trama

## Slide 43
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
Telemetría Celular
Tecnología para la medición remota y control de magnitudes físicas utilizando telefonía celular GSM/GPRS y un Servidor de Internet que presenta la información en forma de página web
El usuario puede acceder a los datos mediante un software de visualización y control (Planillas de cálculo o SCADA)
GSM: Global System for Mobile / GPRS: General Packet Radio Service

## Slide 44
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
Integración de Tecnologías: ZigBee + GSM + Internet
Telemetría Celular

## Slide 45
Instituto de Automática y Electrónica Industrial
Electrónica General y Aplicada - Comunicación en Entornos Industriales – Tema 8
GRACIAS