## Slide 1: GENERADORES DE VAPOR
MAQUINAS E INSTALACIONES TÉRMICAS

## Slide 2: Instalación de vapor
Una instalación de vapor es aquella que incluye el conjunto de equipos, conducciones, medios de regulación y control que participan en el proceso de producción, transporte, distribución y uso del vapor de agua en la industria.

## Slide 3: TERMINOLOGÍA: 1- Generador de vapor: Instalación térmica destinada a la producción de vapor de agua a mayor presión que la atmosférica, absorbiendo para esto el calor producido por la combustión de un determinado combustible.

## Slide 4: Esta compuesta por: CALDERA, SOBRECALENTADORES, RECALENTADORES, ECONOMIZADOR, CALENTADOR DE AIRE, CALENTADORES DE CONDENSADO.

## Slide 6: 2- Caldera de vapor: Es la parte del generador de vapor, destinado pura y exclusivamente a producir el cambio de fase del fluido. Transforma el agua (a la temperatura de alimentación) en vapor saturado.

## Slide 7: El criterio moderno es elevar la temperatura del agua de alimentación a unos pocos grados centesimales por debajo de la temperatura de vaporización, con lo cual la caldera va perdiendo importancia.

## Slide 8: 3- Superficie de calefacción: Recibe el nombre de superficie de calefacción de una caldera, todas aquellas partes metálicas que de un lado están en contacto con el agua y por el otro lado están en contacto con los gases de la combustión. Es la superficie a través de la cual se transmite el calor de la combustión al agua.

## Slide 9: Se mide del lado que recibe el calor y se expresa en (m2). SE MIDE SIEMPRE DEL LADO DE LA FUENTE CALIENTE. Puede ser: Superficie de calefacción directa: La que recibe calor por radiación. (llama) Superficie de calefacción indirecta: Calor por convección (gases de la combustión).

## Slide 10: 4- Presión de régimen: Es la presión de vapor generada por la caldera en condiciones normales de utilización o de servicio. Se expresa en (Kg/cm2) y es la indicada en los manómetros montados sobre la caldera. Ejemplo: P= 10 kg/cm2 (Humo tubular) P=135kg/cm2 (Acuo tubular)

## Slide 11: 5- Producción de vapor o potencia: Es la cantidad en peso de vapor generado en la unidad de tiempo. Se expresa en (Kg/h) ó (Tn/h) 1- Calidad de vapor generado a) Húmedo con titulo x. b) Saturado seco. c) Sobrecalentado (Indicar el grado de sobrecalentamiento. 2- Temperatura del agua de alimentación.

## Slide 12: CONCLUSIÓN: Cuando se expresa la potencia de un generador de vapor se debe especificar: a) Cantidad en peso de vapor generado en una hora (kg/h), (Tn/h). b) Calidad del vapor generado. c) Temperatura del agua de alimentación (°C).

## Slide 13: 6- Producción específica: Es la relación entre la cantidad total de vapor generado y la superficie de calefacción, y puede referirse a la caldera o al generador.

## Slide 14: d= D/H (Kg vapor/ (h.m2)) d = Producción especifica de vapor D = Producción de vapor (Kg vapor/ (h)) H = Superficie de calefacción (m2).

## Slide 15: 7- Índice de vaporización: Es la relación entre el peso del vapor generado (D) y el peso total del combustible quemado en el mismo lapso de tiempo. v = D/Gc (kg vapor/kg Comb) D = Producción de vapor (kg.vapor/h) Gc= Consumo de combustible (kg.comb/h)

## Slide 16: 8- Carga térmica del hogar: Es la relación entre la cantidad total de calorías liberadas por hora en el proceso de combustión completa del combustible y el volumen de la cámara de combustión.

## Slide 17: q´ = Cant. De calor aportada al hogar por h / Volumen de la cámara de combustión = Gc. PCinf. / Vh (Kcal/(h.m3))

## Slide 18: Modernamente se utiliza la carga térmica del hogar como: q = Cant. De calor aportada al hogar por h / Superficie de la cámara de combustión = Gc. Pcinf. / Sh (Kcal/(h.m2))

## Slide 19: Que se refiere al intercambio de calor a través de las paredes del hogar. El valor máximo que se toma es: q = 200.000 (Kcal/(h.m2)) Valor tope.

## Slide 20: 9- Grado de combustión: Esta relación se usa en calderas que queman combustibles sólidos y considera la cantidad de combustible que se quema por hora sobre la parrilla. g = Gc / hxp (kg.comb./h.m2 parrilla)

## Slide 21: 10- Rendimiento global de una caldera: Es la relación entre la energía suministrada al vapor y la energía emanada del combustible. El rendimiento de una caldera se puede determinar por dos métodos: 1- Método directo. 2- Método indirecto.

## Slide 22: Donde: Gv: caudal másico de vapor útil hv: entalpía específica del vapor hag: entalpía específica del agua de alimentación Gc: caudal másico de combustible PCIh: poder calorífico inferior a base húmeda
1- Método directo Consiste en medir la energía de entrada y la energía de salida

## Slide 23: 2- Método indirecto: El rendimiento se determina a través de un balance térmico, o sea que es necesario calcular todas las perdidas de calor existentes.

## Slide 24: CLASIFICACIÓN DE CALDERAS Se clasifican desde distintos puntos de vista: 1- Según la posición relativa de los gases calientes y el agua: -Calderas humotubulares. -Calderas acuotubulares .

## Slide 26: 2- Según la posición de los tubos: - Calderas verticales. - Calderas horizontales . 3- Según la forma de los tubos: - Calderas tubos rectos. - Calderas tubos curvados.

## Slide 27: 4- Según la naturaleza de la instalación: - Calderas fijas. - Calderas móviles. 5- Según la presión de trabajo: -Calderas de baja presión hasta 20 kg/cm2. - Calderas de alta presión.

## Slide 29: Calderas antiguas Material de construcción: Fundición (escasa resistencia a las tensiones tracción) . Presión de trabajo: Baja. Hogares exteriores. Forma constructiva: Recipiente cilíndrico más o menos grande, donde se aloja el agua.

## Slide 30: El recipiente recibe el calor de la combustión que esta desarrollado en un hogar ubicado en la parte inferior del receptor, las paredes recubiertas con refractarios

## Slide 32: Inconvenientes: 1- Lentas para la puesta en régimen (hasta 48 hs) (Baja conductividad térmica del agua y grandes volúmenes). 2- Bajo rendimiento. 3- Desigualdad de temperatura (deformaciones y dilataciones). Reducida superficie de calefacción.

## Slide 33: 5- Exagerados espesores de chapas para P> 10 kg/cm2 6- Muy peligrosas cuando por alguna rotura se provoque una caída de presión, pues hay una gran expansión del agua que se vaporiza en forma instantánea.

## Slide 34: 7- Mala circulación convectiva del agua 8- Los gases escapan al exterior con alta temperatura. 9- Bajo rendimiento.

## Slide 35: Ventaja: La ventaja es su elevado contenido de agua en relación a los caudales de vapor generados, que constituyen una apreciable reserva de líquido a la temperatura de ebullición. Volante térmico.

## Slide 36: CALDERAS DE GRAN VOLUMEN DE AGUA DE HOGAR INTERIOR

## Slide 37: Por estar el hogar rodeado completamente de agua, se acostumbra a construirlos con chapa corrugada u ondulada, las que permite por un lado la libre dilatación la misma y, por otro, aumentar la superficie de calefacción en 14% aproximadamente.

## Slide 38: Flujos convectivos

## Slide 39: CALDERAS HUMOTUBULARES 1- De hogar exterior. 2- De hogar interior -Tipo común. -Tipo Escocesa. -De fondo seco. -De fondo húmedo.

## Slide 40: Caldera escocesa Es probablemente la más popular y la que más se fabrica como unidad generadora de fuerza. Algunas de sus características son: del tipo horizontal, con tubos múltiples de humo, de hogar interior, de uno o más pasos y que puede quemar combustible sólido, líquido o gaseoso.
Son económicas, ocupan un mínimo material refractario y su instalación es sencilla.

## Slide 42: Flujo de los gases de la combustión

## Slide 44: Flujos convectivos

## Slide 45: Variantes del diseño

## Slide 47: Ventajas: 1- Mayor superficie de calefacción por la presencia de los tubos 2- Aumento considerable de la producción específica de vapor 3- Mejor a aprovechamiento de los gases de la combustión. Y aún más con sobrecalentador. 4- Flujos convectivos mejorados

## Slide 48: Inconvenientes: 1- Tamaños y presiones limitadas 2- No admiten sobrecargas prolongadas 3- Peligro de explosión si los tubos emergieran de la masa de agua

## Slide 49: Accesorios de generadores de vapor : Válvula de seguridad La válvula de seguridad es un elementos obligatorio, impuesto por ley, que limita la presión máxima del vapor en la caldera. Si bien puede haber varias colocadas en la misma instalación, por lo menos una de ellas debe ser tipo "a contrapeso". El contrapeso se coloca a la distancia adecuada para que su "momento estático" equivalga al momento de la fuerza efectuada por el vapor contra la válvula. Si la fuerza ejercida por la presión del vapor crea un momento mayor que el contrapeso, entonces la válvula se abre, aliviando las fuerzas creadas por el vapor, internas en la instalación. A la izquierda vemos una válvula de seguridad sumamente empleada, del tipo a resortes.

## Slide 51: Medición de vacío y de altas presiones Dada la diversidad de las presiones empleadas en las instalaciones de las calderas y de los circuitos de vapor, se emplean variados aparatos de medición.

## Slide 52: Quemadores El combustible en la caldera se introduce mediante dispositivos que reciben el nombre de quemadores. En ellos se mezcla el aire atmosférico, en realidad el oxigeno que forma parte del mismo, con el elemento que al quemarse producirá el calor, que calentará al agua produciendo el vapor. Los hay de muy variados tipos, en función del tipo de combustible primario que quema la caldera. Los más complicados son los quemadores para carbón, ya que previamente debe ser pulverizado a efectos de acelerar el quemado. Los de gas son simples en su concepción, resultando en un buen quemado de gran limpieza. El que vemos a la derecha, es un primitivo quemador de petróleo (no directamente, sino alguno de sus destilados). Mediante mariposas se logra la regulación del aire y de la cantidad de combustible, para producir la mezcla combustible óptima. Cuando el combustible es muy pesado, como por ejemplo el Fuel Oil, debe ser precalentado antes, para bajar su viscosidad y facilitar su atomización.

## Slide 54: Indicador de nivel

## Slide 55: Control de nivel Controlar el nivel de la caldera tiene dos objetivos principales: - Seguridad al evitar que los tubos internos (por donde pasan los gases calientes) queden expuestos por un nivel bajo de agua, con la consecuente alza de temperatura y presión, pudiendo llegar a producirse una explosión. - Eficiencia al evitar que se arrastre agua junto con el vapor que se toma para el proceso, por un nivel muy alto de agua.

## Slide 56: El nivel de agua de la caldera se controla poniendo en marcha o parando la bomba de alimentación de agua de la caldera a unos niveles de agua determinados por una sonda y controlador (control on/off), o abriendo o cerrando progresivamente una válvula de alimentación según la demanda de vapor.

## Slide 57: CALDERAS ACUOTUBULARES

## Slide 58: Las calderas humobulares se vieron limitadas a medida que aumentaron las capacidades y las presiones. Razones: A- Grandes diámetros de las envolventes de chapa para resistir Presiones y Temperaturas elevadas.

## Slide 59: B- Diferencias de temperaturas dieron origen a tensiones que combinadas con precipitados y otros depósitos dieron lugar a EXPLOSIONES.

## Slide 60: Dado los menores tamaños de sus componentes y la capacidad para dar lugar a expansiones, la caldera de tubos de agua es mucho más adecuada para grandes capacidades y altas presiones y con mayor seguridad.

## Slide 61
Para los mismos espesores y las mismas tensiones admisibles (material) el aumento de presión solo es posible si disminuyen las secciones de los tubos.

## Slide 62: Componentes de las calderas acuotubulares: a- Tubos. b- Tambores (o domos). Los domos sirven para el almacenamiento de agua y de vapor. Dado que no están diseñados como superficie de calefacción, pueden tener menores diámetros y por ende resistir mayores tensiones sin aumentar excesivamente su espesor.

## Slide 64: Ventajas: 1- Mayor seguridad. A las calderas acuotubulares se las denomina inexplosivas, ya que la rotura en un tubo no produciría los mismos efectos que un recipiente de gran volumen. 2- Mayor superficie de calefacción. 3- Velocidad del flujo elevada. 4- Puesta en marcha más rápida.

## Slide 65: 5- Poseen una gran superficie de calefacción, la que recibe en parte, radiación directa de calor desde el hogar. Muchas veces se acostumbra a colocar dentro del mismo hogar, superficies radiantes auxiliares. Los tubos constituyen toda la superficie de calefacción.

## Slide 66: 6- Posee gran capacidad de vaporización, lo que las hace optar para generación de vapor en grandes industrias y generación de vapor para centrales eléctricas. 7- Apta para altas presiones, ya que los domos al no poseer superficie de calefacción, pueden diseñarse de menor diámetro y resistir mayores presiones.

## Slide 67: 8- Mayor aprovechamiento de los gases de combustión. 9- Mayor  térmico. 10- Tamaños y presiones sin límites. 11- Admiten sobrecargas prolongadas, debido a su enérgica circulación interna. 12- Producción especifica de vapor 20 a 60 kg.vapor/m2.h > 60 kg.vapor/m2.h p/radiantes.

## Slide 68: Inconvenientes: 1- Costo inicial: Es mayor que el de una pirotubular de igual capacidad. 2- Debe utilizar agua pura. 3- Por ser de poco volumen de agua, la cantidad de vapor que puede acumular en su interior es pequeña y por consiguiente no son capaces de hacer frente a los picos de consumo. 4- Son muy sensibles a las variaciones de carga, por lo que se aconsejan para consumos de vapor prácticamente constantes.

## Slide 69: Clasificación: 1- De circulación natural 1-1 De baja presión 1-2 De radiación 2- De circulación forzada (alta presión) 2-1: De circulación controlada (La Mont y Velox) 2-2: De paso forzado (Benson) 2-3: Producción indirecta de vapor(Löffler)

## Slide 70: La circulación natural se debe a la diferencia de peso especifico entre la columna ascendente del vapor y la descendente del agua, en los tubos hervidores. Es decir, se debe al efecto termosifón.

## Slide 71: A presiones de trabajo bajas la diferencia de peso específico entre el vapor saturado y el liquido saturado permite desarrollar una gran velocidad de escurrimiento dentro de los tubos. Esta diferencia disminuye con la presión y el efecto termosifón resulta insuficiente. Una presión de 180 kg/cm2, es aproximadamente el límite máximo para una circulación natural.

## Slide 72
Calderas humotubular
0 a 20kg/cm2
Acuo tubular >20 kg/cm2
Calderas criticas hasta 226kg/cm2
Calderas súper criticas críticas >226kg/cm2
Calderas de circulación natural hasta 180 Kg/cm2
Calderas de circulación forzada > 180 Kg/cm2

## Slide 73: 1-1 Calderas de baja presión Pueden ser Calderas: 1-1-1 De un solo colector. 1-1-2 De varios colectores.

## Slide 74: 1-1-1 De un solo colector

## Slide 75: Admiralty three-drum boiler desarrollado por Yarrow para la Royal Navy
1-1-2 De varios colectores
Presión: 20 bar
Temperatura: 316 °C

## Slide 76: Los colectores pueden contener agua, vapor o vapor y agua simultáneamente. La circulación del agua fría y caliente se produce en el interior de los tubos, ascendiendo por la parte periférica y descendiendo por la parte central de los mismos

## Slide 77
Caldera radiante de la marca Bacock & Wilcox, con presiones subcríticas en el rango de 124-165 bares, temperaturas en el rango 538-566 °C y capacidades de 316,8-3168 t/h

## Slide 78: Circulación forzada Hoy las presiones que se manejan son tan grandes (inclusive supercríticas), que es imposible mantener circulación natural. A presiones superiores a los 180 kgf/cm2 se considera que se necesitan bombas de circulación para forzar al fluido circular por los tubos vaporizadores.

## Slide 79: Por tratarse de calderas donde el agua está circulando a elevada velocidad hace que las pequeñas partículas de sales que pueda contener el agua no tengan tiempo suficiente de depositarse en los tubos, desapareciendo, en forma parcial, el peligro de incrustaciones. Por otro lado, como se recurre a la circulación forzada no existe ningún inconveniente en darle a los tubos la disposición que más convenga, pudiendo colocarlos indistintamente en forma horizontal, vertical o con la inclinación que la circunstancias exijan.

## Slide 80: Ebullición en flujo interno

## Slide 81: 2- Calderas circulación forzada Pueden ser Calderas: 2-1 De circulación controlada. Ejemplos: Calderas La Mont y Velox 2-2 De paso forzado. Ejemplo: Caldera Berison 2-3 De producción indirecta de vapor Ejemplo: Caldera Löffler

## Slide 82: Caldera La Mont
La caldera La Mont era una caldera multitubular de circulación forzada y del tipo de recirculación, creada en 1925 por el ingeniero de marina estadounidense Walter La Mont

## Slide 84: Velocidad en tubos: 2 m/s Caudal másico de circulación igual al caudal másico de alimentación Factor de circulación: 3 a 4 Puesta en régimen gradual

## Slide 85: Caldera Velox La caldera Velox fue patentada por Brown Boveri & Co de Baden (Suiza).
Es un generador de circulación forzada, con recirculación y con combustión a presión en cámara cerrada.

## Slide 86: CA: Compresor de aire TG: Turbina de gas RV: Reductor de velocidad MA: Motor de arranque BC: Bomba de circulación CC: Compresor de combustible Q: Quemador E: Economizador
BA: Bomba de alimentación
R: Sobrecalentador
SP: Separador
M: Cámara de combustión
N: Pared
A: Colector
C: Cañería a la BC
D: Ducto hacia sobrecalentador

## Slide 87: Caldera Benson
Es un generador de paso único patentado por Marc Benson en Alemania en 1923. La patente fue adquirida por la compañía alemana Siemens en 1924, quien a su vez la ha licenciado a otras firmas.

## Slide 89: Estas calderas producen vapor en estado crítico (220 bares y 274 °C) o supercrítico. En estas calderas no hay interfase líquido-vapor en ningún momento, sino que el líquido se transforma gradualmente en vapor. Por lo que no tiene sentido la existencia de un domo. Tiene una rápida entrada en régimen, del orden de los 10 minutos.

## Slide 90: Caldera Löffler o Loeffler
Esta caldera fue desarrollada primeramente por la Corporación Siderúrgica de Vitkoviz, de Checoeslovaquia.
Es una caldera de vaporización indirecta porque la vaporización no se produce en la cámara de combustión. Una parte del vapor sobrecalentado se desvía hacia el recipiente vaporizador y vaporiza el agua de alimentación.

## Slide 92
La puesta en marcha de estas calderas se consigue inyectando vapor procedente de otra caldera al vaporizador. Por lo que no se la puede instalar sola, sino que se la debe ubicar siempre junto a otras calderas.
Es de rápida puesta en servicio, por lo que es ideal para centrales térmicas de punta.
La colocación del vaporizador fuera del hogar, hace disminuir los inconvenientes de mantenimiento.
Generalmente producen vapor a 120 bares y 500°C

## Slide 93: Caldera con recirculación de gases

## Slide 94: Fuentes - Jorge Félix Fernández, Generadores de vapor - World Wide Web