## Slide 1: MÁQUINAS E INSTALACIONES TÉRMICAS
INSTALACIONES FRIGORIFICAS

## Slide 2: FRIO El frío y el calor no son conceptos opuestos, sino que corresponden a 2 niveles distintos de temperatura y son siempre relativos. Decimos que un cuerpo está frío, cuando su temperatura es inferior a la de otro tomado como referencia.

## Slide 3: Ejemplo: El hielo está frío porque su temperatura es inferior a la del ambiente que lo rodea.

## Slide 4: REFRIGERACIÓN: La refrigeración tiene por objeto extraer parte del calor contenido en los cuerpos, para que estos adquieran una temperatura baja deseada, que en la práctica se extiende también al ambiente que los rodea dentro del recinto donde están almacenados (cámara frigorífica), térmicamente aislado del exterior

## Slide 5: El proceso más elemental de “Extraer calor” o “enfriar”, es el de colocar en contacto el cuerpo que se debe enfriar, con otro que este a un nivel de temperatura inferior.

## Slide 6: Por esta transmisión de calor, el cuerpo más caliente se enfriará y el frío se calentará, llegando a equilibrarse las temperaturas, cesará la transmisión de calor, y por lo tanto el enfriamiento.

## Slide 7: REFRIGERACIÓN MECÁNICA Consiste en absorber el calor de los cuerpos y del ambiente que los rodea a una temperatura baja y transmitirlo a otro ambiente (aire o agua), que esta a una temperatura más alta, para lo cual se debe consumir una cantidad de trabajo mecánico, de acuerdo al 2° principio de la termodinámica.

## Slide 8: El 2°Principio de la termodinámica dice que: Para obtener trabajo mecánico, del calor es necesario contar con dos fuentes térmicas a temperatura distintas:

## Slide 9
Fuente caliente
Fuente fría
Q1
Q2
AL
T1
T2
AL = Q1 – Q2

## Slide 10: En el caso de la máquina frigorífica Se transformará el trabajo mecánico en calor, absorbiendo al mismo tiempo calor de la fuente fría y cediendo a la caliente, la suma de este calor y trabajo recibido del exterior:

## Slide 11
Fuente caliente
Fuente fría
Q1
Q2
AL
T1
T2
Q1 = AL + Q2

## Slide 12: El transporte de calor se hace por medio de FLUIDOS REFRIGERANTES. La energía empleada para estas transformaciones puede ser: Energía Calorífica -- Máquinas de absorción Energía Mecánica -- Máquinas de compresión

## Slide 13: MAQUINAS DE ABSORCIÓN Las máquinas de absorción utilizan la energía térmica de una fuente, que puede proceder de un combustible cualquiera. El agente de transporte de calor, casi exclusivamente empleado es el amoniaco (NH3), por sus propiedades de ser fácilmente absorbido por el agua y separable de ella por acción del calor.

## Slide 14: FUNCIONAMIENTO: Sea A un recipiente que contiene amoniaco disuelto en agua y lo calentamos por un procedimiento cualquiera con lo cual los vapores de NH3 se separaran del agua mezclados con una cantidad de vapor de agua, llegando a una temperatura de 120°C y a la presión de condensación. Ver fig. 1

## Slide 15: Dichos vapores se hacen pasar por un separador B, provisto de una tubería de retorno para vapor de agua que se condensará y volverá a recipiente A. La solución amoniacal a medida que va perdiendo amoniaco, aumenta la densidad, y por lo tanto, en el depósito A, la parte alta del líquido será la más rica en NH3 .

## Slide 16: A la salida del separador B, los vapores de NH3 pasan por un serpentín condensador C, enfriado por agua corriente, que puede entrar a 15°C y salir a 26°C. En este serpentín condensador, el NH3 pasará al estado líquido. Pasando por una válvula de expansión D donde se reduce la presión y la temperatura,

## Slide 17: Se hace pasar el líquido por el evaporador E, donde absorbe calor del ambiente que lo rodea y vuelve de nuevo al estado de vapor. El ambiente del recinto donde está ubicado el evaporador E, sufrirá un enfriamiento.

## Slide 18: Fig.1
A
H2O
NH3
B
C
E
F
120°c
26°C
26°C
26°C
15°C AGUA
CONDENSADOR
EVAPORADOR
ABSORBE
NH3 en estado líquido
Q2
Q1

## Slide 19: Los vapores así producidos, pasan a otro deposito F, llamado absorbedor, donde tenemos solución anoniacal pobre que se enriqueserá con ellos. Luego, la solución amoniacal enriquecida en el depósito F, pasa al depósito A, empezando de nuevo el ciclo

## Slide 20: El rendimiento de estas instalaciones es muy bajo ya que a circulación del fluido es muy deficiente, al estar limitada por la convección natural debida al termosifón provocado por el calentamiento de la solución amoniacal en el recipiente A.

## Slide 21: MAQUINAS DE COMPRESIÓN Las máquinas de compresión utilizan un compresor para llevar el fluido refrigerante de la fuente fría a la caliente, o lo que es lo mismo, transportar el calor de la fuente fría a la fuente caliente.

## Slide 22: Las partes principales del sistema son: a) Evaporador: Tiene como función proporcionar una superficie de transferencia de calor, a través de la cual puede pasar el calor del ambiente refrigerado hacia el fluido refrigerante.

## Slide 23: b) Compresor: Transporta el vapor del evaporador, elevando su temperatura y presión hasta los valores deseados en l ingreso al condensador.

## Slide 24: C) Condensador: Proporciona una superficie transferencia de calor, a través de la cual pasará el calor del vapor refrigerante sobrecalentado hacia el medio condensante (aire o agua)

## Slide 25: D) Tanque receptor (receiver): Se utiliza para el almacenamiento del refrigerante condensado, de tal modo de asegurar un suministro constante de líquido acorde a las necesidades del evaporador.

## Slide 26: E) Válvula de expansión: Reduce la presión y regula la cantidad de refrigerante que llega al evaporador. Además, el sistema incluye: Tuberías, filtro, separadores de aceite y de líquido y válvulas.

## Slide 27: F) Tuberías: de succión y descarga del compresor y de conducción del líquido hasta la válvula de expansión. G) Filtro: Se debe colocar en la tubería de succión del compresor, para eliminar las partículas sólidas que pueda traer el refrigerante.

## Slide 28: h) Separador de aceite: Se coloca a la salida del compresor y consiste en un recipiente donde precipita el aceite por decantación y vuelve al cárter del compresor. El separador de aceite tiene por objeto impedir que se deposite aceite en las paredes interiores del condensador, ya que perjudicaría la transmisión del calor.

## Slide 29: i) Válvulas: Se instalan en los lados de succión y descarga del compresor, entrada y salida del tanque receptor, para usarse durante la operaciones de servicio y mantenimiento.

## Slide 30: Todos estos elementos contribuyen a aumentar las pérdidas de presión por frotamiento y otras causas de irreversibilidad.

## Slide 31: El esquema de la instalación y el ciclo frigorífico correspondiente, son los siguientes:

## Slide 32
Compresor
Condensador
Válvula expansóra
Evaporador

## Slide 33
qk
qe
Q=0
i=cte
1
4
2¨
3
2
S
T
Compresor
Val.expanc.
Efecto frigorífico

## Slide 34: EFECTO FRIGORIFICO Es la cantidad se calor absorbido del espacio refrigerado por unidad de peso del fluido refrigerante que circula por el evaporador: qe (Kcal/kg)

## Slide 35: Coeficiente de efecto frigorífico La bondad o eficiencia de una máquina frigorífica se mide por el cociente del beneficio obtenido, sobre la energía que ha sido necesaria consumir.

## Slide 36: Como el objeto de la máquina frigorífica es extraer calor, qe (Kcal/kg) de la fuente fría y la energía consumida es ALc (Kcal/kg de trabajo, se define el coeficiente de efecto frigorífico por la formula:

## Slide 37:  = qe/Alc y Como : Alc = qK-qe Luego  = qe/Alc = qe / qK-qe

## Slide 38: Este cociente mide las Kcal absorbidas o Kfrig, por cada Kcal de trabajo consumida. No se le ha dado a  el nombre de rendimiento η, para evitar confusiones puesto que su valor puede ser mayor que la unidad.

## Slide 39: Cuando la máquina frigorífica funciona de acuerdo a un ciclo inverso de Carnot, las cantidades de calor qk y qe son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas de las respectivas fuentes:
Notes: .

## Slide 40: c = Te / (Tk – Te) El subíndice c indica que se trata de un ciclo de Carnot. La máquina frigorífica más eficiente es la que funciona con el ciclo inverso de Carnot.

## Slide 41: Influencia del salto de temperaturas de evaporación y condensación en el efecto frigorífico:

## Slide 42
qk
Q=0
i=cte
1
2¨
3
2
T
qe
S
T
Tk
Te
B
C
D
1
4
A

## Slide 43: Del diagrama deducimos que cuanto menor sea la diferencia de la temperatura de evaporación y de condensación del líquido refrigerante, menor será el trabajo absorbido por el compresor y mayor el efecto frigorífico.

## Slide 44: En el ciclo 122´341, vemos que el trabajo mecánico es proporcional al área encerrada por el mismo y el efecto frigorífico, al segmento 4-1.

## Slide 45: Si consideramos con la modificación indicada por la línea negra 1ABCD1, el equivalente térmico del trabajo de circulación ALc será proporcional a dicha superficie menor que la 122´341 y el efecto frigorífico será D-1 mayor que el 4-1.

## Slide 46: La diferencia de temperatura no se puede fijar arbitrariamente, ya que ella viene impuesta por las necesidades de la instalación y la temperatura ambiente de condensación.

## Slide 47: REGIMENES DE TRABAJO REGIMEN HUMEDO En este régimen, el compresor aspira vapores húmedos del refrigerante, o sea, antes de su total evaporación (Pto1), obteniendo en la descarga vapor saturado seco (pto2).

## Slide 48
qk
qe
Q=0
A
4
2
3
B
S
T
1
C
D

## Slide 49: Para que esto sea posible (cuando no se quiere trabajar con temperaturas elevadas a la salida del compresor), es necesario que la tubería de aspiración desde el evaporador al compresor, esté aislada térmicamente del exterior, para evitar sobrecalentamientos de los vapores en la descarga del compresor.

## Slide 50: Si no existe este aislamiento, el calentamiento de los vapores aspirados nos llevaría al punto A de aspiración, a partir del cual, la compresión adiabática AA´B convierte los vapores en saturados secos en A´ y más allá los sobrecalienta hasta encontrar la isobara de condensación (punto B).

## Slide 51: El qe (efecto frigorifico) no ha aumentado, ya que el segmento 1-A no corresponde a vapor absorbido en el evaporador, sino en la tubería de aspiración, fuera del espacio refrigerado. Sin embargo el trabajo ALc ha aumentado el área 1AB21.

## Slide 52: Tener vapor húmedo después de la compresión, no es deseable, ya que la presencia de líquido dentro del compresor puede ocasionar golpes al final de la carrera del pistón, que si no se toman las precauciones debidas terminará con la rotura del compresor.

## Slide 53: La solución más frecuente, aparte de sobrecalentar el vapor, consiste en garantizar la aspiración de vapor saturado seco por medio de un separador de líquido colocado a la salida del evaporador.

## Slide 54
Válvula de expansión
Evaporador
Compresor
Separador de líquido

## Slide 55: Se puede aumentar el qe (efecto frigorífico) en el régimen, subenfriando el líquido a la salida del condensador en el punto 3 ( se puede hacer en el mismo condensador o en el subenfriador separado). En este caso, el qe aumentará una cantidad proporcional al segmento D-4.

## Slide 56: Esté régimen se emplea únicamente en instalaciones de gran potencia en las que se manejan grandes volúmenes de fluido refrigerante/hora, ya que qe (efecto frigorífico) es reducido, no siendo económica su construcción para instalaciones de pequeñas potencias.

## Slide 57: Régimen seco En este régimen, el compresor aspira los vapores del refrigerante en estado seco saturado de título x = 1 (Pto.1).

## Slide 58
qk
qe
3
S
C
1
A
4
3
2´
2
T

## Slide 59: En este caso el efecto frigorífico es 4-1, un poco mayor que el 4-A del régimen húmedo; en cambio el ALc está aumentado por el área 122´ A. Se deben tener en cuenta las mismas consideraciones del caso anterior en lo que se refiere al aislamiento de la tubería de aspiración del compresor y el subenfriamiento del líquido a la salida del condensador.

## Slide 60: El empleo de este régimen es económico en instalaciones de potencia media.

## Slide 61: REGIMEN SOBRECALENTADO En instalaciones de pequeñas potencias y comerciales o domesticas de todas las potencias, resulta más económico este régimen por las pequeñas cantidades de fluidos refrigerantes que circulan por hora .

## Slide 62: En estos casos no resulta económico aislar la tubería de aspiración, por lo que los vapores refrigerantes a la salida del evaporador y entrada del compresor, sufren un sobrecalentamiento a presión constante y los vapores ingresan al compresor en el punto 1´ y salen en el punto 2.

## Slide 63: Igual que en el caso anterior, el efecto frigorífico no varía ya que es proporcional al segmento 4-1 y el ALc necesario se incrementa en el área 11´2A1, alcanzando la cabeza del cilindro una temperatura de recalentamiento elevada.

## Slide 64
qk
S
1
4
3
2´
2
T
A
B
bB

## Slide 65: Modernamente en instalaciones pequeñas y comerciales grandes, donde se dispone agua para la condensación, se emplea un artificio que consiste en hacer pasar agua a la salida del condensador, por la cabeza del cilindro, para que el sobrecalentamiento de los vapores por la compresión no sea tan grande.

## Slide 66: Ciclos reales de refrigeración En el ciclo ideal, se desprecia la caída de presión por fricción que experimenta el fluido refrigerante al paso por tuberías, evaporador, condensador, compresor y tanque receptor.

## Slide 67: Además, no se considera el subenfriamiento del líquido a la salida del condensador, ni el sobrecalentamiento del vapor en la tubería de succión del compresor. También se supone que la compresión es adiabática.

## Slide 68
1
4
3
2
C
D
qse
qs
T=cte
30°C
2´
B
20°C(68°F)
P Bar
I
A