## Slide 1
Unidad V
Singularidades en contorno cerrado
Cualquier abertura practicada en un paramento de un depósito, por el cual fluye agua, de manera tal que la vena líquida esté totalmente rodeada por la pared del orificio.
ORIFICIOS
Se llaman singularidades a los pequeños tramos de escurrimiento en donde se producen variaciones importantes de las circunstancias hidráulicas, como pueden ser variaciones de presión, de velocidad, de pérdida de carga, etc.
Las singularidades en contornos cerrados tienen la particularidad que el escurrimiento del agua está sometido a presiones mayores que la atmosférica, y por lo tanto se presentan en sistemas de tuberías donde el escurrimiento es a presión. Las singularidades en contorno cerrado son las siguientes:
Orificios.
Cambios de sección.
Cambios de dirección.

## Slide 2
Clasificación pared delgada y pared gruesa
Orificio pared delgada: el contacto del paramento con la vena líquida tiene lugar en una línea en todo el contorno del orificio.
e
Concepto clave:
Sección contraída

## Slide 3
Orificio pared gruesa: el contacto de la vena se produce en un plano o superficie mojando toda la pared del orificio a la salida.
Concepto clave:
Pérdidas de energía, por embocadura y por frotamientos entre el líquido y la pared del orificio
e
a

## Slide 4
Ecuación universal de gasto para orificio libre
m coeficiente de gasto
h es la carga hidráulica
Clasificación de acuerdo a la carga hidráulica
Ecuación universal de gasto para orificio sumergido
∆h es la carga hidráulica
El chorro sale a Patm
El chorro sale a p>Patm
= 1

## Slide 5
Ecuación de gasto: orificio pared gruesa (libre)
1
2
h
Se produce una contracción inicial de la vena líquida y luego los filetes se adhieren a las paredes del tubo que representa el orificio en pared gruesa. La vena fluirá al exterior sin contracción.
Equivale a colocar a la salida del depósito un tubo de longitud e.

## Slide 6
Cuantificación de las pérdidas de carga
      Pérdidas por embocadura:
Bordes rectos
Bordes redondeados
La contracción inicial se puede cuantificar como una pérdida de carga trabajando como un orificio en pared delgada.

## Slide 7
      Pérdidas por frotamientos
+
Bordes rectos, e = 3D y C = 50 (hormigón)
+
= 0,816
0,816 = 0,816
Ecuación de Chezy

## Slide 8
Ejercicio 1
Calcular el caudal que descarga un orificio de 10 cm de diámetro cuya carga es de 3 m, desde un depósito, si a la salida presenta un tubo de 40 cm de largo con bordes rectos. Adoptar un coeficiente C de Chezy igual a 50.

## Slide 9
Orificio con tubo entrante
En este caso y para tubos de corta longitud, e = 3D, la vena líquida se contrae y sale al exterior sin tocar las paredes, o sea, sin producir pérdidas de energía por frotamiento.
Experimentalmente se obtuvo que el coeficiente de contracción vale:
La pérdida de carga, en un tubo entrante equivale a una altura de velocidad
h se mide desde el baricentro del orificio hasta la altura de aguas arriba del tubo entrante.

## Slide 10
Orificio en pared intermedia
En paredes intermedias el espesor “e” está comprendido entre la mitad de la menor dimensión del orificio y seis veces la mitad de la mayor dimensión: donde:
r es la mitad de la menor dimensión del orificio
R es la mitad de la mayor dimensión del orificio.
Orificio de conicidad convergente
El fenómeno principal que se verifica en un cono es la transformación de una forma de energía en otra, o sea, la disminución de uno de los sumandos del Teorema de Bernoulli y aumento de otro.
En el caso de los conos convergentes, disminuye la cota piezométrica y aumenta la velocidad, debido a la disminución de la sección transversal.
La transformación de un tipo de energía en otro, sería exacta sino no hubiera pérdida de carga.

## Slide 11
Los conos convergentes están afectados de una pérdida de carga en la entrada, pérdida por frotamiento y pérdida por la contracción a la salida.
La pérdida de carga a la entrada tiende a disminuir el coeficiente de velocidad . Mientras que la contracción final afecta al coeficiente que depende del ángulo de conicidad.
contornos convergentes y e > 3D
Tubo entrante
Pared gruesa

## Slide 12
Orificio de conicidad divergente (difusor)
El fenómeno es complejo, la disminución de las velocidades por el aumento de la sección transversal, produce un aumento de la turbulencia y una alteración importante en la corriente.
Las pérdidas son de tres tipos: contracción de la corriente en la entrada, frotamientos y ensanche paulatino.
La primera de las pérdidas de carga puede no existir cuando los bordes de entrada son redondeados.
La pérdida por frotamiento es función del ángulo de conicidad y de la longitud del difusor.
La pérdida por ensanche paulatino se puede calcular aplicando el Teorema de Borda.
En estos casos existe mucha inestabilidad, por ejemplo, si θ > 8° la vena líquida no abarca toda la sección y ocurre el despegue.
El coeficiente de gasto máximo se obtiene a 5°.

## Slide 13
Venturi
Es una singularidad de contorno cerrado.
Se usa para determinar el caudal que circula por una tubería.
El dispositivo presenta una disminución de sección, que provoca un aumento de velocidad, y por el principio de Bernoulli una disminución de la presión.
Por medio de un piezómetro se puede conocer esa variación de presión.

## Slide 14
El tubo Venturi se compone de una boquilla redondeada para disminuir la sección transversal, la garganta o sección estrecha y un difusor de ángulo conveniente para unirse a la cañería en la cual va instalado.
Límite: Presión debida al cambio de sección “crítica” en la cual el agua se vaporiza por efecto de la cavitación.
Angulo convergencia 20° . Divergencia 5 °

## Slide 16
Por las pérdidas por frotamiento entre 1 y 2, la velocidad media real es menor a la calculada
K coeficiente de descarga
Q
Q

## Slide 17
m depende de K y de la relación de diámetros del Venturi
El coeficiente de descarga K depende del Re y del cociente D2/D1, y el fabricante entrega una curva en la cual se puede extraer dicho valor en función de las dimensiones geométricas del Venturi.
Se puede suponer que el valor de K es aproximadamente 0,99 para tubos grandes, y aproximadamente 0,97 o 0,98 para tubos pequeños, siempre y cuando los Re sean mayores que 100000.
K puede reducirse ligeramente cuando se aumenta la rugosidad del tramo convergente con el uso o las incrustaciones.
Midiendo en el piezómetro la diferencia de altura de la columna manométrica de mercurio, y conociendo el coeficiente de descarga K y la geometría del Venturi, se puede obtener el gasto.

## Slide 18
Ejercicio N° 2
Circula agua hacia arriba a través de un venturímetro vertical (diámetro mayor igual 30 cm, diámetro menor 15 cm). En el manómetro se lee 1,16 m de líquido de una densidad relativa de 1,25. Si circula un caudal de 0,0426 /s de agua. Determinar el coeficiente de descarga y coeficiente de venturímetro.
Aplicando Bernoulli flujo hacia arriba
La ecuación de continuidad:

## Slide 19
Si
Despejando UB
Coeficiente de gasto
Coeficiente de descarga

## Slide 20
Trabajando en el manómetro:
=
Dividimos por
=

## Slide 21
Coeficiente de gasto
Coeficiente de descarga

## Slide 22
Se instalan dentro de la tubería en una misma sección transversal y producen un estrechamiento de la corriente líquida para ocasionar aumento de la velocidad del agua y la consecuente disminución de la presión de la misma.
El tubo Venturi no es el único dispositivo para medir caudales en tuberías basado en principio de disminución de la presión a través del aumento de velocidad del agua.
Existen también medidor de orificio y medidores a toberas.
Esa variación de presión se mide en un piezómetro conectado a la tubería y la ecuación de gasto tiene la misma forma que la anterior.

## Slide 23
Qe
Qs
ωo
h
z
dz
Tiempo de vaciado: Orificio libre
En un dt
Qe = caudal de entrada
Qs caudal de salida
h0 = carga hidráulica inicial
h = carga hidráulica en t variable
En un tiempo t
Si Qe = 0 se produce un descenso en el depósito
Si el caudal de entrada es nulo, el volumen egresado por el orificio es igual a la variación de volumen en el depósito
Si = cte

## Slide 24
Ejercicio 3
Un depósito cilíndrico de 1,2 m de diámetro contiene agua, cerca del fondo se coloca un tubo corto liso de 7,5 cm de diámetro, 30 cm de largo y bordes redondeados. ¿Cuánto tiempo tardará en bajar el nivel de agua de 1,8 m a 1,2 m por encima del tubo? Adoptar un coeficiente C de Chezy igual a 50.
Cálculo de m
+

## Slide 25
Cálculo de T
=30,2 s
30,2 s
Si el depósito es cilíndrico la sección es constante sale fuera de la integral

## Slide 26
z
x
y
Ωx
Ωy
Tiempo de vaciado: Orificio sumergido
x = carga aguas arriba
y = carga aguas abajo
z = carga sobre orificio
Disminución volumen aguas arriba = orificio
dx disminuye a medida que aumenta tiempo
Aumento volumen aguas abajo = orificio
Depósitos comunicados

## Slide 27
Ejercicio 4
Dos depósitos de base cuadrada tienen una pared común en la que hay un orificio de 230 cm2 y un coeficiente de gasto (m) igual a 0,80. El primer depósito tiene 2,4 m de lado y el nivel inicial de agua está a 3 m por encima del orificio. El segundo depósito tiene 1,2 m de lado y el nivel de agua inicial es de 0,9 m por encima del orificio. ¿Cuánto tiempo tardará el agua en alcanzar el mismo nivel en los dos depósitos?
Recordar que z es la diferencia de nivel entre los dos depósitos.
En t = 0 el desnivel z = 3 m - 0,9 m = 2,1 m
En t = T el desnivel es z = 0

## Slide 28
PÉRDIDAS DE CARGAS SINGULARES
En general serán:
Cambio de Sección (brusca o gradual).
Cambio de dirección (brusca o gradual).
Se aplica el teorema de la variación de la cantidad de movimiento a la masa fluida limitada por secciones terminales 1 y 2 que encierran las características de la singularidad, y este estudio analítico da origen a lo que se denomina el TEOREMA DE BORDA.
Ensanchamiento Brusco
Se expresan como un porcentaje de la altura de velocidad a través del factor de resistencia :
TEOREMA DE BORDA
Se supone una tubería en la cual existe un ensanche brusco de la misma, y se consideran dos secciones transversales 1 y 2, y se definen las alturas de posición, presión y de velocidad de cada una de ellas y la pérdida de carga entre dichas secciones, , que es justamente lo que es necesario calcular para poder cuantificar el factor de resistencia correspondiente .
Dada una tubería de sección que se ensancha a otra sección mayor y debido a la inercia con que viene el fluido, al llegar a la sección se producirá un ensanchamiento gradual en una longitud “l”, hasta llenar nuevamente el agua en movimiento toda la sección

## Slide 29
Aguas muertas
Hay fuerzas que colaboran al movimiento del agua y otras que se oponen al mismo.
1 Los empujes del agua producto de la presión en cada sección transversal, colaboran al escurrimiento.
2 La componente del peso en la dirección del movimiento, en este caso se opone, ya que la tubería es ascendente.
3 La presión del agua muerta en el cambio de sección, se opone al movimiento.
4 La fuerza de frotamiento en las paredes de la tubería, se opone al movimiento.

## Slide 30
,
Dividiendo por 2 y remplazando Q = U22

## Slide 31
Sumando en ambos miembros
Sumando y restando en el segundo miembro

## Slide 32
Expresión experimental del TEOREMA DE BORDA
Pueden darse dos casos
Ambos términos se anulan entre sí porque tienen signos distintos.

## Slide 33
Algunos investigadores posteriormente agregaron correcciones
Según Hanoncq
Por ejemplo:

## Slide 34
Llegada de una tubería a un depósito
Ensanchamiento gradual
Si l > D/2 podemos admitir que   0
Caso de una tubería que desemboca en un depósito, despreciando el término correctivo 1/9. La velocidad aguas abajo de la desembocadura de la tubería es nula, porque se trata de un depósito.
La sección aguas abajo es mucho mayor que la de aguas arriba, de modo que el cociente de ambas resulta cero:
Se transforma la energía cinética en energía de presión.
Rendimiento del difusor o Venturímetro a , el que mide la relación de transformación de energía cinética en energía de presión.

## Slide 35
Número de Gibson
D2/D1 | 2º | 10º | 20º | 30º | 50º
1.10 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.15 | 0.21
1.60 | 0.02 | 0.07 | 0.26 | 0.42 | 0.52
2.00 | 0.03 | 0.07 | 0.29 | 0.44 | 0.63
3.00 | 0.03 | 0.08 | 0.31 | 0.48 | 0.66

## Slide 36
Estrechamientos bruscos
D2/D1 | 0.10 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 1
K1 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.79 | 1
Geométricamente se experimenta un estrechamiento, pero hidráulicamente se produce un estrechamiento seguido de una contracción de la vena líquida y el posterior ensanchamiento.
Se pasa de una sección a una sección contraída para luego ensancharse hasta una sección
TEOREMA DE BORDA
El coeficiente de contracción para orificios perfectos vale = 0,60 que tiene correlación con K1 para D2/D1=0,10.

## Slide 37
Diafragma en el interior de la tubería produciendo un estrechamiento de la corriente
El diafragma en el interior de la tubería, que produce un estrechamiento de la corriente, es el fenómeno mediante el cual se produce una disminución de la presión por aumento de la velocidad del agua, por ejemplo, la placa orificio
Las secciones aguas abajo y aguas arriba son iguales
Según Weisbach
o/ 1 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1
K2 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.81 | 1

## Slide 38
Estrechamientos graduales
Si se considera que L > D/2, la pérdida de energía producida por el estrechamiento gradual tiende a cero, Δ = 0.
PERDIDAS POR CAMBIOS DE DIRECCIÓN
Pueden ser:
Bruscos, como los codos.
Graduales, en los cuales se intercala una curva, por supuesto que éstos últimos ocupan más lugar que los primeros

## Slide 39
Cambios Graduales de dirección
D/R | 
1 | 1
5 | 0.60
10 | 0.60
15 | 0.76
Cambios bruscos de dirección
Se produce una alteración en las líneas de corriente, la cual se traduce en contracción de la vena líquida y choque con las paredes.
Para ángulos menores de 50º las pérdidas de carga son despreciables

## Slide 40
PERDIDAS EN VÁLVULAS
Dependiendo del tipo de válvula cada fabricante entrega tablas donde se pueden encontrar los valores de

## Slide 41
Otro método para cuantificar las pérdidas de carga en singularidades, es el denominado de la “longitud equivalente”.
Se cuantifican en términos de longitud de la tubería cada una de las pérdidas de energía que producen las singularidades.
Existen tablas en las cuales en función de las características geométricas de la singularidad y del diámetro de la tubería, se dan las longitudes a las que equivalen cada una de las singularidades.
Entonces la pérdida de energía total resulta de calcular la pérdida por el frotamiento de la tubería en una longitud que es la suma de la longitud original y todas las longitudes equivalentes que corresponden a las singularidades que se presentan.