## Slide 1: ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS
Trabajo Práctico N°7
Transformador: Ensayo en Corto Circuito
2020

## Slide 2: OBJETIVOS:
Determinar los parámetros de cortocircuito de un transformador monofásico .-
Determinar las pérdidas en el cobre.
Realizar Informe del Ensayo.-

## Slide 3: MANIOBRA OPERATIVA
Con el bobinado de baja tensión en corto circuito se aplica en el primario
una tensión progresiva, partiendo de 0 V, hasta que el amperímetro
indique la intensidad nominal ( Icc = In ).
A la tensión necesaria para ello, se la denomina tensión de cortocircuito
Ucc y a la potencia medida en el vatímetro Pcc.
Se deben utilizar instrumentos clase 0,5; la tensión debe ser sinusoidal
de frecuencia igual a la nominal.
Esta potencia, demandada por el transformador en cortocircuito, corresponde
a las pérdidas en el cobre de la máquina (pérdidas en el cobre nominales; a
plena carga) debido a que Icc = In y Ucc es muy pequeña con respecto a Un
(lo que implica pérdidas en el hierro despreciables).
Se calculan la resistencia equivalente reducida al primario; la impedancia;
y la reactancia.

## Slide 4: ENSAYO DEL TRANSFORMADOR MONOFÁSICO
W: Vatímetro.
A: Amperímetro.
V: Voltímetro.
T.I. para no superar el alcance de la bobina amperométrica de los vatímetros.
T.V. con relación de transformación inversa, es decir aumentando la tensión para realizar la medida de la potencia.-
La constante de escala para la lectura del vatímetro es:

## Slide 7: ENSAYO DEL TRANSFORMADOR TRIFÁSICO
La constante de escala para la lectura de los vatímetros es:

## Slide 8: VALORES OBTENIDOS
Del amperímetro Icc = In; In [A]: corriente nominal.
Del voltímetro, Ucc; Ucc [V]: tensión de cortocircuito (tensión reducida aplicada al primario).
Del vatímetro, Pcc; Pcc[w]: potencia de cortocircuito y
coscc = factor de potencia de cortocircuito

## Slide 9: TABLA DE VALORES OBTENIDOS
Se calculan:
Resistencia equivalente reducida al primario;
Impedancia
Reactancia a temperatura ambiente del ensayo
; ;
Luego la resistencia y la potencia de cortocircuito se refieren a 75 C mediante las siguientes expresiones:
;
Ucc [V] | In [A] | Pcc [W] | coscc | cc | Rcc [] | Xcc [] | Zcc []

## Slide 10: CIRCUITO EQUIVALENTE
;

## Slide 11: RENDIMIENTO Y REGULACIÓN
RENDIMIENTO:
REGULACIÓN:

## Slide 15: Conclusiones
  ¿Cuáles son las pérdidas que se determinan con este ensayo?
  ¿Para qué se determina la corriente de CC permanente?
  ¿Qué valores toman las Pérdidas en el Fe?