## Lugar
Balance Térmico Invierno-Verano para Edificios Sustentables
Indique la localidad |  | Localidades | Archivo | Latitud | Longitud | Altitud s.n.m.
|  | San Rafael | San Rafael | 34,5ºS | 68,4º O | 748 msnm
|  | Rama Caída | Rama Caída | 34,66º S | 68,38º O | 692 msnm
|  | Malargüe | Malargüe | 35,3º S | 69,35º O | 1425 msnm
|  | Bardas Blancas | Bardas Blancas | 35,87 S | 69,8º O | 750 msnm
|  | La Consulta | La Consulta | 33,73º S | 69,12º O | 940 msnm
|  | San Carlos | San Carlos | 33,76º S | 69,03º O | 940 msnm
|  | General Alvear | General Alvear | 35,0º S | 67,65º O | 465 msnm
|  | Tunuyán | Dagoberto Sardina | 33,3ºS | 69,2º O | 750 msnm
|  | Proyecto: | Vivienda Perez - General Alvear, Mendoza
Proyecto (vivienda, local comercial, escuela, oficina, etc.)
| Localidad | Grados-día | Viento | Latitud | Altura s.n.m. | Dirección
|  | [°C.día/año] | [km/hr] | [°] | [m] | Predominante de viento
1 | San Rafael | 1516 | 10 | -34.5 | 748 | 45 | S
2 | Rama Caída | 1631.2 | 9 | -34.66 | 692 | 45 | S
3 | Malargue | 2595 | 10 | -35.3 | 1425 | 45 | E
4 | Bardas Blancas | 2426 | 6 | -35.87 | 750 | 45 | SE
5 | La Consulta | 1847 | 7 | -33.73 | 940 | 0 | S
6 | San Carlos | 2112.7 | 6 | -33.76 | 940 | 0 | S
7 | General Alvear | 1485 | 8 | -35 | 465 | 45 | S
8 | Dagoberto Sardina | 1628 | 8 | -33.3 | 750 | 0 | SO
2

## superficies
Balance Térmico Invierno-Verano para Edificios Sustentables
Nota: sólo se debe operar con las celdas grisadas
Cómputo de superficies y volumenes
| Ancho de fachada (m) |  | Muros (m2) |  | Puertas (m2) | Ventanas (m2) | Total |  | Porcentaje |  | Altura interior: | 2.4 | m
Altura del muro
|  |  | Tipo1 | Tipo 2
Norte | 11.25 | 2.76 | 13.05 | 0 | 0 | 18 | 31.05 | m² | 13.8142 | %
Noreste |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m² | 0 | %
Este | 9.7 | 2.76 | 7.002 | 15 | 1.89 | 2.88 | 26.772 | m² | 11.9109 | %
Sureste |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m² | 0 | %
Sur | 11.25 | 2.76 | 25.19 | 0 | 2.5 | 3.36 | 31.05 | m² | 13.8142 | %
Suroeste |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m² | 0 | %
Oeste | 9.7 | 2.76 | 26.772 | 0 | 0 | 0 | 26.772 | m² | 11.9109 | %
Noroeste |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m² | 0 | %
Subtotal - sup. Verticales |  |  | 72.014 | 15 | 4.39 | 24.24 | 115.644 | m²
Techos |  |  | 109.125 | 0 | m² |  | 109.125 | m² | 48.5498 | %
Total superficie de envolvente | [6 empty] | 224.769 | m² | 100 | %
Perímetro expuesto |  |  | 41.9 | m.lineales
Volumen |  |  | 261.9 | m3 |  |  | 261.9 | m3
Sup. Cubierta a calefaccionar |  |  | 109.125 | m² |  |  | 109.125 | m²
FAEP |  |  | 2.0597 | m²/m² |  | Factor de Area Envolvente/Piso: ideal entre 1 y 2
Techos |  |  | 1
Muros |  |  | 1.0597
Total
FF: |  |  | 0.85822 | m-1 |  | Factor de Forma: ideal entre 0,6 y 1,2
FACTOR DE AREA ENVOLVENTE / PISO
Muros
|  |  | Tipo 1 | Tipo 2 | Puertas | Ventanas | Total |  | %
Norte |  |  | 0.11959 | 0 | 0 | 0.16495 | 0.28454 |  | 13.8142
Noreste |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Este |  |  | 0.064165 | 0.13746 | 0.01732 | 0.026392 | 0.24533 |  | 11.9109
Sureste |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Sur |  |  | 0.23084 | 0 | 0.02291 | 0.03079 | 0.28454 |  | 13.8142
Suroeste |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Oeste |  |  | 0.24533 | 0 | 0 | 0 | 0.24533 |  | 11.9109
Noroeste |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Subtotal - FAEP Muros |  |  | 0.65992 | 0.13746 | 0.040229 | 0.22213 | 1.0597 |  | 51.4502
FAEP Techos |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 48.5498
FAEP para la vivienda | [6 empty] | 2.0597 |  | 100
[6 empty] | 2.0597 | m² por cada m² de piso
Únicamente auxiliar - cálculo de superficie y volumen de techos inclinados:
Nota: Si hay un techo a dos aguas, se debe considerar cada lado por separado
Longitud del techo "L": |  |  |  | 3
Altura mayor "H": |  |  |  | 3.5
Altura menor "h": |  |  |  | 2
Distancia entre ellas "d": |  |  |  | 4
Superficie proyectada horizontal: |  |  |  | 12 | m²
Superficie del techo: |  |  |  | 12.816 | m²
Altura media |  |  |  | 2.75 | m
Superficie del muro lateral: |  |  |  | 11 | m²
Volumen: |  |  |  | 33 | m3
L
H
h
d
Note on C6: Usuario: Incluyendo espesor del piso y del techo. En techos inclinados, poner altura media
Note on A21: Alfredo: Correspondiente a los muros expuestos, donde haya colindancia, no contabilizarlos y sólo se calcula en PB.
Note on A23: Alfredo: Eliminando superficie de garages o lavanderías que no se calefaccionan

## Balance calefacción
Balance Térmico Invierno-Verano para Edificios Sustentables
Nota: sólo se debe operar con las celdas grisadas
[15 empty] | Ingrese el índice (residencial: 1,0; locales uso diurno: 0,4) |  |  |  |  | 1
Localidad: | Rama Caída |  | Grados-día: | 1631.2 | Temp. Min. Diseño: |  | -2.437 | °C | 2- Fracción de Ahorro Solar (FAS) |  |  |  | Sólo colocar superficie del sistema
[13 empty] | elegido en la columna de superficie |  | 4- Calor Auxiliar Anual
1- Calculo del CNP - Coeficiente Neto de Pérdidas | [8 empty] | Ganancia | Superficie | FAS | FAS |  |  | Rendimiento del artefacto de calefacción: |  |  | 0.85 |  | Precio | Costo
[9 empty] | Directa | [m²] | Individual | Resultante |  |  | QAA: | 4350.4849 | Kwh/año |  |  | Unitario | Calefacción
Componente |  | Area (A) | Conductancia |  | (A).(K) | Porcentaje | [8 empty] | E.Eléctrica [kWh/año]: | 4350.4849 |  |  |  | 147 | 639521.2758
|  |  | (K) |  | [W/°C] | del total |  |  | GD1VR0 | 0 | 24.32% | 0% |  | % | Gas envasado [kg]: | 334.0474 |  |  |  | 400 | 133618.9599
Muro 1 |  | 72.014 | 0.65 |  | 46.8091 | 21.329 | % |  | GD2VR0 | 18 | 56.96% | 56.96% |  | % | Gas natural [m3] | 402.0781 |  |  |  | 107.5 | 43223.394
Muro 2 |  | 15 | 0.65 |  | 9.75 | 4.4427 | % |  | GD1VAN | 0 | 55.29% | 0% |  | % | Kerosene [lts]: | 486.0877 |  |  |  | 0 | 0
Techo 1 |  | 109.125 | 0.4 |  | 43.65 | 19.8896 | % |  | GD2VAN | 0 | 64.34% | 0% |  |  | Leña [kg]: | 1250.1393 |  |  |  | 180 | 225025.0795
Techo 2 |  | 0 | 0.34 |  | 0 | 0 | %
Ventanas sur tipo 1 |  | 3.36 | 4.3 |  | 14.448 | 6.5834 | % |  | Muros | Superficie | FAS | FAS
Puertas |  | 4.39 | 2.64 |  | 11.5896 | 5.2809 | % |  | Acumulad. | [m²] | Individual | Resultante |  |  | 5- Calculo del Coeficiente Global de Pérdidas (G)
Fundaciones |  | 41.9 | 0 |  | 51.9658 | 23.6788 | % |  | MTH 1V | 0 | 27.26% | 0% |  |  | Componente | Area (A) | Conductancia (K) |  | ´(A).(K)
Infiltracion | Volumen: | 261.9 | m3 |  | 41.2492 | 18.7956 | % |  | MTH 1V AN | 0 | 42.66% | 0% |  |  | CNP |  |  |  | 219.4618
| Altitud: | 692 | m.s.n.m. | [5 empty] | MTH 2V | 0 | 41.57% | 0% |  |  | Vent. norte | 18 | 4.3 |  | 77.4
| Densidad | 0.93734 | [6 empty] | MTH 2V AN | 0 | 52.31% | 0% |  |  | Vent. este y oeste | 2.88 | 4.3 |  | 12.384
|  | RAH | 0.5 | [5 empty] | MTL 2V | 0 | 37.05% | 0% |  |  | CGP |  |  |  | 309.2458
CNP |  |  |  |  | 219.4618 | 100 | % |  | MTAd 2V | 0 | 25.84% | 0% |  |  | Factor "G" - Norma IRAM 11604 (=CGP/Volumen) |  |  |  | 1.1808 | W/m3.°C
[9 empty] | MTBl 1V | 0 | 29.97% | 0%
[9 empty] | MTBl 2V | 0 | 43.73% | 0% |  |  | Temperatura interior: | 21 | °C
[9 empty] | MA 1V | 0 | 35.28% | 0%
[9 empty] | MA 2V | 0 | 50.84% | 0% |  |  | 6- Potencia de calefacción necesaria (para dimensionar estufas, radiadores, etc.)
[9 empty] | MA 1V AN | 0 | 54.44% | 0% |  |  | Potencia necesaria: |  | 7333.1553 | Kcal/hr
[9 empty] | MA 2V AN | 0 | 61.26% | 0% |  |  | Es la potencia necesaria para alcanzar y mantener constante 21°C interior (sumado las ganancias internas
[15 empty] | para el día de diseño, es decir, con temperatura exterior de: |  |  |  |  | -2.437 | °C
[9 empty] | Invernaderos | Superficie | FAS | FAS
[10 empty] | [m²] | Individual | Resultante
[9 empty] | IA MM 9/3 | 0 | 34.19% | 0%
[9 empty] | IA MA 9/3 | 0 | 28.84% | 0%
[9 empty] | II MM 9/3 AN | 0 | 53.26% | 0%
[9 empty] | II MM 9 AN | 0 | 51.94% | 0%
[9 empty] | Total | 18 | m²
[9 empty] | Fracción de Ahorro Solar resultante del edificio: |  |  |  |  | 56.96%
(significa que este % será el ahorrado por año).
3- Relación Carga Térmica/Colector
[9 empty] | RCC = | 12.1923 | W/m².°C
Nota: con ganancia directa o invernaderos, se debería incorporar 6 a 9 veces la superficie de
ganancia directa como masa térmica. Ver libro - capítulo 3 y 6.
Invernadero adosado
Ganancia directa
Muro acumulador
Note on Z6: Rendimientos típicos: 1.00 para infrarrojos 1.00 para calefacción por energía eléctrica. 0.75 para estufas de tiro balanceado 0,75 para estufas a leña de alto rendimiento. 0.40 para hogares a leña 0,50 para salamandras a leña 0.85 calefacción central por radiadores y/o piso radiante a gas.
Note on AB8: $/kg
Note on L9: Ganancia Directa con un solo vidrio y sin aislacion nocturna.
Note on AB9: $/kg
Note on D10: Observar el valor en Kcomp, sino calcularlo en Kcomp al final
Note on L10: Ganancia Directa con dos vidrios (DVH) y sin aislacion nocturna.
Note on AB10: $/m3 Aquí debe tener en cuenta que esto puede ser variable con el consumo, verifique
Note on D11: Observar el valor en Kcomp, sino calcularlo en Kcomp al final
Note on L11: Ganancia Directa con un solo vidrio más aislación nocturna
Note on AB11: $/litro
Note on D12: Observar el valor en Kcomp, sino calcularlo en Kcomp al final
Note on L12: Ganancia Directa con 2 vidrios (DVH) más aislación nocturna
Note on AB12: $/kg
Note on D13: Observar el valor en Kcomp, sino calcularlo en Kcomp al final
Note on D14: Observar el valor en Kcomp, sino calcularlo en Kcomp al final
Note on D15: Observar el valor en Kcomp, sino calcularlo en Kcomp al final
Note on D16: 0 para fundaciones no aisladas térmicamente. Para fundaciones con aislación térmica colocar la conductancia térmica ver en Kcomp
Note on L16: Muro Trombe de Hormigón con un solo vidrio y sin aislación nocturna.
Note on L17: Muro Trombe de hormigón con 1 vidrio más aislación nocturna
Note on L18: Muro trombe con 2 vidrios
Note on Y18: Observar el valor en Kcomp, sino calcularlo en Kcomp al final
Note on B19: AlfredoE: Densidad relativa del aire (adimensional)
Note on L19: Muro Trombe Hormigón con 2 vidrios más aislación nocturna
Note on Y19: Observar el valor en Kcomp, sino calcularlo en Kcomp al final
Note on C20: Renovaciones de Aire por hora
Note on D20: RAH= 3 para ventanas con simple contacto y sin burletes RAH= 1.5 para puertas y ventanas con simple contacto y burletes RAH= 1.5 para puertas y ventanas con doble contacto sin burletes RAH= 0.5 para puertas y ventanas con doble contacto y burletes en ellos.
Note on L20: Muro Trombe de ladrillo con dos vidrios
Note on L21: Muro Trombe de Adobe con dos vidrios
Note on L22: Muro Trombe de bloques de hormigón rellenos con hormigón pobre, con vidrio simple sin aislación nocturna
Note on L23: Muro Trombe de bloques de hormigón rellenos con hormigón pobre, con DVH sin aislación nocturna
Note on L24: Muro de agua de 22 cm promedio y un solo vidrio.
Note on L25: Muro de agua de 22 cm promedio con doble vidriado
Note on L26: Muro de agua de 22 cm promedio con un solo vidrio y aisl. nocturna
Note on L27: Muro de agua de 22 cm promedio con doble vidriado y aisl. nocturna
Note on L31: Invernadero Adosado con muro macizo, aventanamiento vertical y techo vidriado a 30°. La superficie es la proyectada vertical en la unión con el local a calefaccionar.
Note on L32: Invernadero adosado con muro posterior aislado térmicamente. Con aventanamiento vertical y techo vidriado inclinado a 30°. La superficie es la proyectada vertical en la unión con el local a calefaccionar.
Note on L33: Invernadero Integrado con muro macizo, aventanamiento vertical y techo vidriado a 30° y con aislación nocturna. La superficie es la proyectada vertical en la unión con el local a calefaccionar.
Note on L34: Invernadero Integrado con muro macizo, sólo aventanamiento vertical y con aislación nocturna. La superficie es la proyectada vertical en la unión con el local a calefaccionar.

## K comp
Conductancia térmica de elementos: identifique el elemento y obtenga el valor de conductancia para
colocar en la planilla de Balance de calefacción |  |  |  | Hoja de cálculo para obtener conductancias de muros y techos:
Nota: sólo se debe operar con las celdas grisadas
Conductancia
Elemento y material |  | térmica
| Resist.Total | [W/m2.°C] | Observaciones
Techos
Descripcion | Resist.Total |  |  | Lugar y velocidad de viento en Km/hr:
|  |  |  | Rama Caída | 9 | km/h
Chapa ext.-machimbre int. sin aislación térmica | 0.224 | 4.4643 | sin aislación | Velocidad de viento en metros/segundo | 2.5 | m/s
" " con 2.5 cm de pol.expandido | 0.79218 | 1.2623
con 5 cm de pol.expandido | 1.3604 | 0.7351 |  | Indique material, espesor y conductividad térmica del muro |  |  |  | Indique material, espesor y conductividad térmica del techo
con 7.5 cm de pol.expandido | 1.9285 | 0.51853 |  | Material del muro o de la capa en caso de | Espesor | Conductividad | Resistencia | Material del muro o de la capa en caso de | Espesor | Conductividad | Resistencia
con 10 cm de pol.expandido | 2.4967 | 0.40052 |  | tener varias | [m] | Térmica [W/mK] | térmica | tener varias | [m] | Térmica [W/mK] | térmica
|  |  |  | Ladrillón | 0.16 | 0.82 | 0.19512 | Losa maciza | 0.12 | 1.73 | 0.069364
Chapa ext.-cieloraso susp. sin aislación térmica | 0.321 | 3.1153 | sin aislación con camara de aire | Aislación térmica | 0.05 | 0.044 | 1.1364 | Aislación térmica | 0.05 | 0.044 | 1.1364
con 2.5 cm de pol.expandido | 0.88918 | 1.1246 |  | Revoque de hormigón | 0.025 | 1.16 | 0.021552 | Relleno alivianado con perlitas de poliestireno expandido (esp. Medio) | 0.1 | 0.19 | 0.52632
con 5 cm de pol.expandido | 1.4574 | 0.68617 |  | Capa 4 | 0 | 1 | 0 | Membrana de caucho con aluminio | 0.004 | 0.3 | 0.013333
con 7.5 cm de pol.expandido | 2.0255 | 0.49369 |  | Capa 5 | 0 | 1 | 0 | Capa 5 | 0 | 1 | 0
con 10 cm de pol.expandido | 2.5937 | 0.38555 |  | Capa 6 | 0 | 1 | 0 | Capa 6 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Capa 7 | 0 | 1 | 0 | Capa 7 | 0 | 1 | 0
Losa maciza 10 cm sin aislación térmica | 0.2188 | 4.5703 |  |  |  |  | 1.353 |  |  |  | 1.7454
con 2.5 cm de pol.expandido | 0.78699 | 1.2707 |  | Coeficientes peliculares: |  |  |  | Coeficientes peliculares:
con 5 cm de pol.expandido | 1.3552 | 0.73792 |  | hi [W/m².°C] - coeficiente pelicular interior | 5.7 | Para aire quieto |  | hi [W/m².°C] - coeficiente pelicular interior | 5.7 | Para aire quieto
con 7.5 cm de pol.expandido | 1.9233 | 0.51993 |  | he [W/m².°C] - coeficiente pelicular exterior | 14.7 | para velocidad del lugar |  | he [W/m².°C] - coeficiente pelicular exterior | 5.7 | para velocidad del lugar
con 10 cm de pol.expandido | 2.4915 | 0.40136
|  |  |  | Calculo de resistencia térmica: | 1.5965 | m².°C/W |  | Calculo de resistencia térmica: | 2.0963 | m².°C/W
Losa de losetas 12 cm s/aislación térmica | 0.32538 | 3.0733 |  | Valor resultante de conductancia térmica | 0.62637 | W/m².°C |  | Valor resultante de conductancia térmica | 0.47704 | W/m².°C
con 2.5 cm de pol.expandido | 0.89357 | 1.1191
con 5 cm de pol.expandido | 1.4617 | 0.68411
con 7.5 cm de pol.expandido | 2.0299 | 0.49263
con 10 cm de pol.expandido | 2.5981 | 0.3849
Conductancia
Muros - Descripción | Resistencia | Térmica
[W/m2.°C]
Ladrillon rev. ambas caras s/aislación térmica | 0.41499 | 2.4097 | revocado ambas caras
con 2.5 cm de pol.expandido | 0.98318 | 1.0171
con 5 cm de pol.expandido | 1.5514 | 0.6446
con 7.5 cm de pol.expandido | 2.1195 | 0.4718
con 10 cm de pol.expandido | 2.6877 | 0.37206
Ladrillo 0.12 rev.ambas caras s/aislación térmica | 0.34182 | 2.9255 | revocado ambas caras
con 2.5 cm de pol.expandido | 0.91001 | 1.0989 | Ver tecnología de incorporación del aislamiento térmico
con 5 cm de pol.expandido | 1.4782 | 0.6765 | "
con 7.5 cm de pol.expandido | 2.0464 | 0.48867 | "
con 10 cm de pol.expandido | 2.6146 | 0.38247 | "
Muro doble ladrillo 0.12 m s/aislación térmica | 0.48817 | 2.0485 | ladrillo visto ambas caras s/camara de aire
con 2.5 cm de pol.expandido | 1.0563 | 0.94666 | ladrillo visto ambas caras con cámara rellena con poliestireno expandido
con 5 cm de pol.expandido | 1.6245 | 0.61556 | "
con 7.5 cm de pol.expandido | 2.1927 | 0.45606 | "
con 10 cm de pol.expandido | 2.7609 | 0.3622 | "
Muro doble ladrillo 0.12 m s/aislación térmica | 0.64817 | 1.5428 | ladrillo visto ambas caras c/camara de aire
con 2.5 cm de pol.expandido | 1.2163 | 0.82213 | ladrillo visto ambas caras con cámara rellena con poliestireno expandido
con 5 cm de pol.expandido | 1.7845 | 0.56037 | "
con 7.5 cm de pol.expandido | 2.3527 | 0.42504 | "
con 10 cm de pol.expandido | 2.9209 | 0.34236 | "
Ladrillon revocado una cara s/aislación térmica | 0.38556 | 2.5936 | otra cara bolseado
con 2.5 cm de pol.expandido | 0.95374 | 1.0485 | Con la aislación térmica protegida con revoque de concreto
con 5 cm de pol.expandido | 1.5219 | 0.65706 | "
con 7.5 cm de pol.expandido | 2.0901 | 0.47845 | "
con 10 cm de pol.expandido | 2.6583 | 0.37618 | "
Ladrillo 0.12 rev.una cara s/aislación térmica | 0.34182 | 2.9255 | otra cara visto
con 2.5 cm de pol.expandido | 0.91001 | 1.0989 | Una cara visto y otra con poliestireno expandido y revoque de concreto
con 5 cm de pol.expandido | 1.4782 | 0.6765 | "
con 7.5 cm de pol.expandido | 2.0464 | 0.48867 | "
con 10 cm de pol.expandido | 2.6146 | 0.38247 | "
Ladrillon revocado una cara y la otra con piedra s/aislación térmica | 0.49358 | 2.026 | Espesor de la piedra 2 cm
con 2.5 cm de pol.expandido | 1.0618 | 0.94183 | Con la aislación térmica protegida con revoque de concreto y piedra
con 5 cm de pol.expandido | 1.6299 | 0.61352 | "
con 7.5 cm de pol.expandido | 2.1981 | 0.45493 | "
con 10 cm de pol.expandido | 2.7663 | 0.36149 | "
CONDUCTANCIA DE VENTANAS Y/O PUERTAS VENTANA
Conductancias térmica de ventanas [W/m2.°C]
Valores para distinto material del marco y configuraciones de vidriado
Material del marco | % de área ocupada | 1 solo vidrio
| por el marco | (4 mm)
PVC ó Madera | 20 | 5
PVC ó Madera con cortina interior | 20 | 4
PVC ó Madera con cortina exterior | 20 | 3.7
PVC ó Madera con cortina interior y exterior | 20 | 3.1
Aluminio | 20 | 6.4
Aluminio con cortina interior | 20 | 4.8
Aluminio con cortina exterior | 20 | 4.4
Aluminio con cortina interior y exterior |  | 3.6
Chapa de acero plegada | 20 | 6
Chapa plegada con cortina interior | 20 | 4.5
Chapa plegada con cortina exterior | 20 | 4.1
Chapa plegada con cortina interior y exterior | 20 | 3.4
Material del marco | % de área ocupada | Doble Vidriado
Hermético (DVH)
| por el marco | (3+12+3)
PVC ó Madera | 20 | 2.9
PVC ó Madera con cortina interior | 20 | 2.5
PVC ó Madera con cortina exterior | 20 | 2.4
Aluminio | 20 | 4.3
Aluminio con cortina interior | 20 | 3.6
Aluminio con cortina exterior | 20 | 3.3
Chapa de acero plegada | 20 | 3.4
Chapa plegada con cortina interior | 20 | 3.1
Chapa plegada con cortina exterior | 20 | 2.9
Puertas opacas o hasta 10% de superficie vidriada
De madera maciza con tableros |  | 2.64
De chapa hueca |  | 4.05
De chapa hueca rellena con poliuretano |  | 2.22
Fundaciones
Normal H° ciclópeo |  | 0.72 | 40 cm ancho x 70 cm profundidad
Con 5 cm de hormigón alivianado |  | 0.60531
Con 10 cm de hormigón alivianado |  | 0.52214
Con 2,5 cm de placa rígida de poliuretano expandido |  | 0.36973
TABLA DE AISLANTES TERMICOS
Aislantes térmicos |  | Resist.Total | Observaciones
- Lana de vidrio o telgopor |  | 15 kg/m3
espesor 2.5 cm |  | 0.68182 | El aislante podrá ir incorporado al techo
espesor 5 cm |  | 1.1364 | al muro o a la fundación
espesor 7.5 cm |  | 1.7045
espesor 10 cm |  | 2.2727
- Poliuretano expandido o rígido 30 kg/m3
espesor 1 cm |  | 0.4 | tipo expandido
espesor 2.5 cm |  | 1 | tipo expandido
espesor 5 cm |  | 2 | tipo expandido
espesor 7.5 cm |  | 3 | tipo expandido
espesor 10 cm |  | 4 | tipo expandido
espesor 1 cm |  | 0.52632 | Tipo rígido
espesor 2.5 cm |  | 1.3158 | Tipo rígido
espesor 5 cm |  | 2.6316 | Tipo rígido
espesor 7.5 cm |  | 3.9474 | Tipo rígido
espesor 10 cm |  | 5.2632 | Tipo rígido
Planchas de corcho - 300 kg/m3
espesor 2 mm |  | 0.89286
espesor 3 mm |  | 0.053571
espesor 5 mm |  | 0.089286
Cemento + perlita expandida 700 kg/m3
espesor 5 cm |  | 0.3125
espesor 10 cm |  | 0.625
espesor 15 cm |  | 0.9375
Maderas
espesor 1/2 " |  | 0.06 | Madera de roble
espesor 3/4 " |  | 0.095 | Madera de roble
espesor 1" |  | 0.125 | Madera de roble
espesor 2" |  | 0.25 | Madera de roble
Para madera de álamo (500 kg/m3) multiplicar valores anteriores por 0.2/0.12
Para madera de ábedul (600 kg/m3) multiplicar valores anteriores por 0.2/0.125
Para madera de pino (700 kg/m3) multiplicar valores anteriores por 0.2/0.15
Para parquet utilizar valores para maderass de roble
Note on H15: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on M15: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on H16: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on M16: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on H17: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on M17: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on H18: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on M18: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on H19: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on M19: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on H20: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on M20: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on H21: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on M21: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0

## mensual (hidden)
[8 empty] | Datos correspondientes a: |  |  |  | Rama Caída
CUADRO DE DATOS
[8 empty] | Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | GDM18 | 0 | 11.9 | 29.5 | 115.5 | 237.4 | 329.9 | 340.9 | 282.2 | 170 | 74.6 | 37 | 2.2 | 1631.2
[8 empty] | Rad/GD | en Mj/m².°C
[8 empty] | MT180 1V | 0 | 19.41 | 10.27 | 2.92 | 1.37 | 0.9 | 1 | 1.28 | 1.85 | 3.58 | 6.1 | 0
[8 empty] | GD1801V | 0 | 19.26 | 10.19 | 2.9 | 1.36 | 0.89 | 0.99 | 1.27 | 1.84 | 3.55 | 6.06 | 0
[8 empty] | MT1802V | 0 | 15.75 | 8.5 | 2.47 | 1.17 | 0.77 | 0.85 | 1.09 | 1.55 | 2.92 | 4.94 | 0
[8 empty] | GD1802V | 0 | 15.98 | 8.63 | 2.51 | 1.19 | 0.78 | 0.87 | 1.11 | 1.57 | 2.96 | 5.01 | 0
[8 empty] | Rad/GD | Valores en BTU/ft².°F
[8 empty] | MT180 1V | 0 | 949.4553 | 502.3651 | 142.8341 | 67.0146 | 44.0242 | 48.9158 | 62.6122 | 90.4942 | 175.1185 | 298.3863 | 0
[8 empty] | GD1801V | 0 | 942.118 | 498.4518 | 141.8558 | 66.5255 | 43.535 | 48.4266 | 62.123 | 90.005 | 173.651 | 296.4296 | 0
[8 empty] | MT1802V | 0 | 770.4236 | 415.7841 | 120.822 | 57.2315 | 37.6652 | 41.5784 | 53.3182 | 75.8195 | 142.8341 | 241.644 | 0
[8 empty] | GD1802V | 0 | 781.6742 | 422.1432 | 122.7786 | 58.2098 | 38.1543 | 42.5567 | 54.2965 | 76.7978 | 144.7907 | 245.0681 | 0
LCR | 69.1305 | [7 empty] | Calculo de la FAS mensual
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| C | D | H | LCRS | AI | R0
GD1VR0 | 1.0043 | 0.4717 | 1.19 | 26.4 | 0 | 1.8 |  |  | 0% | 99.8% | 95.85% | 52.73% | 20.96% | 7.541% | 10.58% | 18.55% | 32.66% | 61.95% | 83.54% | 0% | 24.32%
GD2VR0 | 1.0075 | 1.105 | 1.09 | 11.8 | 0 | 1.8 |  |  | 0% | 100% | 99.96% | 87.18% | 57.27% | 38.3% | 42.94% | 54.16% | 70.64% | 92.29% | 98.92% | 0% | 56.96%
GD1VAN | 1.0125 | 1.0748 | 0.94 | 14.6 | 4 | 1.8 |  |  | 0% | 100% | 99.95% | 86.19% | 55.45% | 36.3% | 40.97% | 52.29% | 69.07% | 91.58% | 98.75% | 0% | 55.29%
GD2VAN | 1.0699 | 1.3053 | 0.78 | 8.4 | 4 | 9 |  |  | 0% | 100% | 99.99% | 91.69% | 65.52% | 46.78% | 51.48% | 62.53% | 77.87% | 95.44% | 99.55% | 0% | 64.34%
MTH 1V | 0.9974 | 0.4036 | 0.91 | 22 | 0 | 4.6 |  |  | 0% | 99.54% | 93.89% | 51.03% | 23.98% | 13.05% | 15.5% | 22% | 33.71% | 59.32% | 80.14% | 0% | 27.26%
MTH 1V AN | 1.0514 | 0.6886 | 1.01 | 8.9 | 9 | 4.6 |  |  | 0% | 99.99% | 99.2% | 72.01% | 40.73% | 25.47% | 29.02% | 38.07% | 53.09% | 79.61% | 94% | 0% | 42.66%
MTH 2V | 1.0189 | 0.6502 | 0.86 | 13 | 0 | 4.6 |  |  | 0% | 99.98% | 98.96% | 70.19% | 39.46% | 24.84% | 28.22% | 36.9% | 51.45% | 77.9% | 93.03% | 0% | 41.57%
MTH 2V AN | 1.0781 | 0.8952 | 0.82 | 5.8 | 9 | 4.6 |  |  | 0% | 100% | 99.82% | 81.73% | 51.55% | 34.75% | 38.76% | 48.71% | 64.25% | 87.9% | 97.53% | 0% | 52.31%
MTL 2V | 1.0133 | 0.5462 | 0.88 | 13 | 4.6 | 4.6 |  |  | 0% | 99.94% | 97.84% | 63.84% | 34.43% | 21.37% | 24.35% | 32.11% | 45.53% | 71.87% | 89.34% | 0% | 37.05%
MTAd 2V | 1.0327 | 0.3522 | 0.78 | 13 | 4.6 | 4.6 |  |  | 0% | 99.1% | 91.42% | 47.21% | 22.52% | 12.89% | 15.03% | 20.76% | 31.25% | 55.11% | 75.98% | 0% | 25.84%
MTBl 1V | 1.0118 | 0.4402 | 0.71 | 22 | 0 | 4.6 |  |  | 0% | 99.72% | 95.32% | 54.71% | 26.83% | 15.3% | 17.89% | 24.75% | 36.99% | 63.01% | 83.07% | 0% | 29.97%
MTBl 2V | 1.0329 | 0.6816 | 0.64 | 13 | 0 | 4.6 |  |  | 0% | 99.99% | 99.18% | 72.31% | 41.81% | 27.01% | 30.45% | 39.23% | 53.84% | 79.76% | 93.97% | 0% | 43.73%
MA 1V | 0.9754 | 0.5518 | 0.92 | 22 | 3.2 | 3.2 |  |  | 0% | 99.94% | 97.85% | 63.05% | 32.59% | 19.01% | 22.11% | 30.18% | 44.11% | 71.33% | 89.24% | 0% | 35.28%
MA 2V | 1.0171 | 0.8852 | 0.85 | 13 | 3.2 | 3.2 |  |  | 0% | 100% | 99.8% | 80.95% | 50.01% | 32.9% | 36.98% | 47.11% | 62.99% | 87.32% | 97.37% | 0% | 50.84%
MA 1V AN | 1.0673 | 1.0087 | 0.95 | 8.9 | 9 | 3.2 |  |  | 0% | 100% | 99.92% | 84.76% | 54.26% | 36.03% | 40.44% | 51.22% | 67.53% | 90.42% | 98.4% | 0% | 54.44%
MA 2VAN | 1.1028 | 1.1811 | 0.74 | 5.8 | 9 | 3.2 |  |  | 0% | 100% | 99.98% | 89.49% | 61.92% | 43.6% | 48.12% | 58.94% | 74.5% | 93.89% | 99.25% | 0% | 61.26%
IA MM 9/3 | 0.9689 | 0.4685 | 0.82 | 19.3 | 0 | 1.8 |  |  | 0% | 99.82% | 96.32% | 58.76% | 31.28% | 19.7% | 22.32% | 29.2% | 41.39% | 66.75% | 85.53% | 0% | 34.19%
IA MA 9/3 | 0.9395 | 0.3363 | 0.95 | 19.3 | 0 | 1.8 |  |  | 0% | 98.95% | 90.91% | 48.49% | 25.68% | 16.89% | 18.84% | 24.07% | 33.71% | 55.87% | 75.71% | 0% | 28.84%
II MM 9/3 AN | 1.0412 | 0.9281 | 0.78 | 10 | 9 | 1.8 |  |  | 0% | 100% | 99.86% | 82.78% | 52.67% | 35.56% | 39.65% | 49.79% | 65.47% | 88.77% | 97.84% | 0% | 53.26%
II MM 9 AN | 1.0468 | 0.9054 | 0.76 | 10.8 | 9 | 1.8 |  |  | 0% | 100% | 99.83% | 81.82% | 51.23% | 34.09% | 38.18% | 48.33% | 64.14% | 88.01% | 97.6% | 0% | 51.94%
DATOS CLIMATICOS Y DE RADIACIÓN SOLAR/GRADOS DÍA DE CALEFACCIÓN TB = 18°c | [8 empty] | Calculo de la FAS mensual 9: Temperaturas y datos de viento para balance de verano
San Rafael
CUADRO DE DATOS | [16 empty] | TMAA | TMAM | TMAD | TM | TMIM | TMID | HGCC | VelV
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GDM18 | 0 | 10 | 27 | 98 | 205 | 309 | 325 | 270 | 170 | 73 | 29 | 0 | 1516 |  | San Rafael |  | 39.5 | 31.1 | 35.3 | 23.4 | 14.7 | 19.05 | 30.3 | 6
[15 empty] | Rama Caída |  | 38.9 | 30.8 | 34.85 | 23.2 | 14.4 | 18.8 | 30.1 | 9
Rad/GD | en Mj/m².°C | [13 empty] | Malargüe |  | 34.8 | 28.6 | 31.7 | 19.5 | 10 | 14.75 | 31.6 | 6
MT180 1V | 0 | 23.11 | 10.68 | 3.34 | 1.49 | 0.82 | 0.89 | 1.23 | 1.63 | 3.46 | 7.73 | 0 |  |  | Bardas Blancas |  | 33 | 27.5 | 30.25 | 18.9 | 11.5 | 15.2 | 31.7 | 7
GD1801V | 0 | 22.94 | 10.6 | 3.31 | 1.48 | 0.82 | 0.88 | 1.22 | 1.61 | 3.44 | 7.67 | 0 |  |  | La Consulta |  | 36 | 29.5 | 32.75 | 22.1 | 14 | 18.05 | 30.7 | 7
MT1802V | 0 | 18.75 | 8.84 | 2.82 | 1.27 | 0.7 | 0.76 | 1.05 | 1.36 | 2.83 | 6.26 | 0 |  |  | San Carlos |  | 37.6 | 29.7 | 33.65 | 20.8 | 11.7 | 16.25 | 30.7 | 6
GD1802V | 0 | 19.02 | 8.97 | 2.87 | 1.29 | 0.72 | 0.77 | 1.07 | 1.38 | 2.87 | 6.35 | 0 |  |  | General Alvear |  | 40.8 | 32.6 | 36.7 | 23.7 | 15.1 | 19.4 | 30.2 | 11
[15 empty] | Dagoberto Sardina |  | 38.7 | 31.2 | 34.95 | 23.9 | 16.1 | 20 | 30.3 | 11
Rad/GD | Valores en BTU/ft².°F
MT180 1V | 0 | 1130.4437 | 522.4205 | 163.3787 | 72.8845 | 40.1109 | 43.535 | 60.1664 | 79.7327 | 169.2486 | 378.119 | 0
GD1801V | 0 | 1122.128 | 518.5073 | 161.9112 | 72.3954 | 40.1109 | 43.0459 | 59.6773 | 78.7544 | 168.2703 | 375.184 | 0
MT1802V | 0 | 917.1709 | 432.4155 | 137.9425 | 62.123 | 34.241 | 37.176 | 51.3616 | 66.5255 | 138.4317 | 306.2128 | 0
GD1802V | 0 | 930.3782 | 438.7746 | 140.3883 | 63.1014 | 35.2194 | 37.6652 | 52.3399 | 67.5038 | 140.3883 | 310.6152 | 0
Rama Caída
CUADRO DE DATOS
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GDM18 | 0 | 11.9 | 29.5 | 115.5 | 237.4 | 329.9 | 340.9 | 282.2 | 170 | 74.6 | 37 | 2.2 | 1631.2
Rad/GD | en Mj/m².°C
MT180 1V | 0 | 19.41 | 10.27 | 2.92 | 1.37 | 0.9 | 1 | 1.28 | 1.85 | 3.58 | 6.1 | 0
GD1801V | 0 | 19.26 | 10.19 | 2.9 | 1.36 | 0.89 | 0.99 | 1.27 | 1.84 | 3.55 | 6.06 | 0
MT1802V | 0 | 15.75 | 8.5 | 2.47 | 1.17 | 0.77 | 0.85 | 1.09 | 1.55 | 2.92 | 4.94 | 0
GD1802V | 0 | 15.98 | 8.63 | 2.51 | 1.19 | 0.78 | 0.87 | 1.11 | 1.57 | 2.96 | 5.01 | 0
Rad/GD | Valores en BTU/ft².°F
MT180 1V | 0 | 949.4553 | 502.3651 | 142.8341 | 67.0146 | 44.0242 | 48.9158 | 62.6122 | 90.4942 | 175.1185 | 298.3863 | 0
GD1801V | 0 | 942.118 | 498.4518 | 141.8558 | 66.5255 | 43.535 | 48.4266 | 62.123 | 90.005 | 173.651 | 296.4296 | 0
MT1802V | 0 | 770.4236 | 415.7841 | 120.822 | 57.2315 | 37.6652 | 41.5784 | 53.3182 | 75.8195 | 142.8341 | 241.644 | 0
GD1802V | 0 | 781.6742 | 422.1432 | 122.7786 | 58.2098 | 38.1543 | 42.5567 | 54.2965 | 76.7978 | 144.7907 | 245.0681 | 0
Malargue
CUADRO DE DATOS
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GDM18 | 42 | 44 | 100 | 202 | 328 | 420 | 456 | 403 | 285 | 179 | 95 | 41 | 2595
Rad/GD | en Mj/m².°C
MT180 1V | 5.5 | 5.44 | 2.89 | 1.52 | 0.82 | 0.55 | 0.53 | 0.78 | 0.95 | 1.34 | 2.35 | 5.61
GD1801V | 5.46 | 5.4 | 2.87 | 1.51 | 0.81 | 0.54 | 0.53 | 0.78 | 0.94 | 1.33 | 2.34 | 5.57
MT1802V | 4.46 | 4.42 | 2.4 | 1.29 | 0.7 | 0.45 | 0.45 | 0.67 | 0.8 | 1.1 | 1.91 | 4.57
GD1802V | 4.53 | 4.48 | 2.44 | 1.31 | 0.71 | 0.48 | 0.46 | 0.68 | 0.81 | 1.12 | 1.94 | 4.64
Rad/GD | Valores en BTU/ft².°F
MT180 1V | 269.0368 | 266.1019 | 141.3666 | 74.352 | 40.1109 | 26.9037 | 25.9254 | 38.1543 | 46.47 | 65.5471 | 114.9521 | 274.4175
GD1801V | 267.0802 | 264.1452 | 140.3883 | 73.8628 | 39.6218 | 26.4145 | 25.9254 | 38.1543 | 45.9808 | 65.058 | 114.4629 | 272.4609
MT1802V | 218.1644 | 216.2078 | 117.3979 | 63.1014 | 34.241 | 22.0121 | 22.0121 | 32.7736 | 39.1326 | 53.8074 | 93.4291 | 223.5451
GD1802V | 221.5885 | 219.1427 | 119.3545 | 64.0797 | 34.7302 | 23.4796 | 22.5013 | 33.2627 | 39.6218 | 54.7857 | 94.8966 | 226.9692
Bardas Blancas
CUADRO DE DATOS
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GDM18 | 32 | 35 | 90 | 163 | 250 | 377 | 425 | 375 | 303 | 211 | 118 | 47 | 2426
Rad/GD | en Mj/m².°C
MT180 1V | 7.36 | 6.96 | 3.47 | 1.94 | 1.12 | 0.65 | 0.6 | 0.68 | 0.94 | 1.26 | 1.91 | 4.95
GD1801V | 7.3 | 6.91 | 3.44 | 1.92 | 1.12 | 0.64 | 0.6 | 0.68 | 0.93 | 1.25 | 1.9 | 4.91
MT1802V | 5.97 | 5.66 | 2.88 | 1.64 | 0.96 | 0.56 | 0.51 | 0.58 | 0.78 | 1.03 | 1.55 | 4.02
GD1802V | 6.05 | 5.74 | 2.92 | 1.67 | 0.98 | 0.56 | 0.52 | 0.59 | 0.8 | 1.05 | 1.57 | 4.08
Rad/GD | Valores en BTU/ft².°F
MT180 1V | 360.0202 | 340.4538 | 169.7378 | 94.8966 | 54.7857 | 31.7953 | 29.3495 | 33.2627 | 45.9808 | 61.6339 | 93.4291 | 242.1331
GD1801V | 357.0852 | 338.0081 | 168.2703 | 93.9183 | 54.7857 | 31.3061 | 29.3495 | 33.2627 | 45.4917 | 61.1447 | 92.94 | 240.1765
MT1802V | 292.0272 | 276.8633 | 140.8775 | 80.2219 | 46.9592 | 27.3928 | 24.947 | 28.3712 | 38.1543 | 50.3833 | 75.8195 | 196.6414
GD1802V | 295.9405 | 280.7766 | 142.8341 | 81.6894 | 47.9375 | 27.3928 | 25.4362 | 28.8603 | 39.1326 | 51.3616 | 76.7978 | 199.5764
La Consulta
CUADRO DE DATOS
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GDM18 | 0 | 16 | 38 | 118 | 262 | 372 | 356 | 336 | 207 | 86 | 43 | 13 | 1847
Rad/GD | en Mj/m².°C
MT180 1V | 0 | 13.67 | 7.7 | 2.83 | 1.24 | 0.81 | 0.96 | 1.09 | 1.49 | 3.08 | 5.17 | 17.6
GD1801V | 0 | 13.57 | 7.64 | 2.81 | 1.23 | 0.81 | 0.95 | 1.08 | 1.48 | 3.05 | 5.13 | 17.47
MT1802V | 0 | 11.1 | 6.36 | 2.39 | 1.06 | 0.7 | 0.82 | 0.93 | 0.76 | 2.5 | 4.19 | 14.36
GD1802V | 0 | 11.26 | 6.45 | 2.43 | 1.08 | 0.71 | 0.83 | 0.94 | 0.77 | 2.54 | 4.25 | 14.57
Rad/GD | Valores en BTU/ft².°F
MT180 1V | 0 | 668.6787 | 376.6515 | 138.4317 | 60.6556 | 39.6218 | 46.9592 | 53.3182 | 72.8845 | 150.6606 | 252.8946 | 860.9178
GD1801V | 0 | 663.7872 | 373.7166 | 137.4533 | 60.1664 | 39.6218 | 46.47 | 52.829 | 72.3954 | 149.1931 | 250.938 | 854.5587
MT1802V | 0 | 542.9652 | 311.1044 | 116.9087 | 51.8507 | 34.241 | 40.1109 | 45.4917 | 37.176 | 122.2895 | 204.9571 | 702.4306
GD1802V | 0 | 550.7917 | 315.5068 | 118.8653 | 52.829 | 34.7302 | 40.6001 | 45.9808 | 37.6652 | 124.2461 | 207.8921 | 712.7029
San Carlos
CUADRO DE DATOS
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GDM18 | 9.1 | 25.7 | 69.8 | 146.5 | 287.9 | 386.6 | 399.7 | 337.8 | 240.6 | 136.1 | 46.4 | 26.5 | 2112.7
Rad/GD | en Mj/m².°C
MT180 1V | 25.37 | 8.52 | 4.19 | 2.28 | 1.13 | 0.79 | 0.85 | 1.09 | 1.29 | 1.95 | 4.79 | 8.52
GD1801V | 25.19 | 8.46 | 4.16 | 2.26 | 1.12 | 0.78 | 0.85 | 1.08 | 1.28 | 1.93 | 4.75 | 8.46
MT1802V | 20.6 | 6.92 | 3.47 | 1.93 | 0.97 | 0.67 | 0.73 | 0.92 | 1.07 | 1.58 | 3.88 | 6.96
GD1802V | 20.9 | 7.02 | 3.52 | 1.96 | 0.98 | 0.68 | 0.74 | 0.94 | 1.09 | 1.61 | 3.94 | 7.07
Rad/GD | Valores en BTU/ft².°F
MT180 1V | 1240.9934 | 416.7625 | 204.9571 | 111.528 | 55.2748 | 38.6435 | 41.5784 | 53.3182 | 63.1014 | 95.3858 | 234.3066 | 416.7625
GD1801V | 1232.1885 | 413.8275 | 203.4897 | 110.5497 | 54.7857 | 38.1543 | 41.5784 | 52.829 | 62.6122 | 94.4075 | 232.35 | 413.8275
MT1802V | 1007.6651 | 338.4972 | 169.7378 | 94.4075 | 47.4483 | 32.7736 | 35.7085 | 45.0025 | 52.3399 | 77.2869 | 189.7932 | 340.4538
GD1802V | 1022.3398 | 343.3888 | 172.1836 | 95.8749 | 47.9375 | 33.2627 | 36.1977 | 45.9808 | 53.3182 | 78.7544 | 192.7282 | 345.8346
General Alvear
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GDM18 | 0 | 9.9 | 24 | 106.8 | 212.8 | 311.8 | 316.2 | 254.6 | 162.6 | 59.4 | 26.9 | 0 | 1485
Rad/GD | en Mj/m².°C
MT180 1V | 0 | 23.72 | 12.79 | 2.91 | 1.4 | 0.83 | 0.8 | 1.29 | 1.75 | 4.17 | 8.23 | 0
GD1801V | 0 | 23.54 | 12.69 | 2.89 | 1.39 | 0.82 | 0.8 | 1.28 | 1.74 | 4.14 | 8.17 | 0
MT1802V | 0 | 19.25 | 10.6 | 2.46 | 1.2 | 0.71 | 0.69 | 1.1 | 1.47 | 3.41 | 6.68 | 0
GD1802V | 0 | 19.53 | 10.75 | 2.5 | 1.21 | 0.72 | 0.7 | 1.11 | 1.49 | 3.46 | 6.78 | 0
Rad/GD | Valores en BTU/ft².°F
MT180 1V | 0 | 1160.2823 | 625.6328 | 142.3449 | 68.4821 | 40.6001 | 39.1326 | 63.1014 | 85.6026 | 203.9788 | 402.5769 | 0
GD1801V | 0 | 1151.4775 | 620.7413 | 141.3666 | 67.9929 | 40.1109 | 39.1326 | 62.6122 | 85.1135 | 202.5113 | 399.6419 | 0
MT1802V | 0 | 941.6288 | 518.5073 | 120.3328 | 58.6989 | 34.7302 | 33.7519 | 53.8074 | 71.9062 | 166.8028 | 326.7574 | 0
GD1802V | 0 | 955.3252 | 525.8447 | 122.2895 | 59.1881 | 35.2194 | 34.241 | 54.2965 | 72.8845 | 169.2486 | 331.649 | 0
Dagoberto Sardina
CUADRO DE DATOS
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GDM18 | 0 | 7 | 19 | 95 | 219 | 353 | 369 | 301 | 187 | 59 | 18 | 1 | 1628
Rad/GD | en Mj/m².°C
MT180 1V | 0 | 31.34 | 15.4 | 3.39 | 1.48 | 0.8 | 0.75 | 1.17 | 1.52 | 4.31 | 12.12 | 0
GD1801V | 0 | 31.11 | 15.29 | 3.36 | 1.47 | 0.79 | 0.74 | 1.16 | 1.51 | 4.28 | 12.03 | 0
MT1802V | 0 | 25.42 | 12.71 | 2.86 | 1.26 | 0.69 | 0.64 | 0.99 | 1.26 | 3.51 | 9.83 | 0
GD1802V | 0 | 25.79 | 12.9 | 2.9 | 1.28 | 0.7 | 0.65 | 1.01 | 1.28 | 3.56 | 9.98 | 0
Rad/GD | Valores en BTU/ft².°F
MT180 1V | 0 | 1533.0206 | 753.303 | 165.8245 | 72.3954 | 39.1326 | 36.6868 | 57.2315 | 74.352 | 210.827 | 592.8593 | 0
GD1801V | 0 | 1521.77 | 747.9223 | 164.357 | 71.9062 | 38.6435 | 36.1977 | 56.7423 | 73.8628 | 209.3595 | 588.4569 | 0
MT1802V | 0 | 1243.4392 | 621.7196 | 139.8991 | 61.6339 | 33.7519 | 31.3061 | 48.4266 | 61.6339 | 171.6944 | 480.8421 | 0
GD1802V | 0 | 1261.538 | 631.0136 | 141.8558 | 62.6122 | 34.241 | 31.7953 | 49.4049 | 62.6122 | 174.1402 | 488.1795 | 0
GD1802V | 57.0855 | 53.8208 | 48.6032 | 36.1995 | 25.8108 | 16.6643 | 15.8574 | 22.0667 | 21.7374 | 22.496 | 27.6755 | 37.8869

## Balance enfriamiento
Lugar: | Rama Caída
BALANCE TERMICO DE VERANO (Sólo operar las celdas grisadas) | [11 empty] | 1.0 Temperatura Exterior del aire horarias |  |  |  | Tmax.: | 34.85 | Tmin.: | 18.8
1- Carge Térmica por Muros y Techos | [11 empty] | Horas | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
[12 empty] | Factor | 0.222 | 0.139 | 0.056 | 0 | 0.111 | 0.583 | 0.861 | 1 | 0.917 | 0.694 | 0.444 | 0.309
1.1 Area [m2] y conductancia térmica de Muros y Techos [W/m2.°C] | [11 empty] | T.Ext. | 22.3631 | 21.031 | 19.6988 | 18.8 | 20.5816 | 28.1572 | 32.6191 | 34.85 | 33.5179 | 29.9387 | 25.9262 | 23.7595
Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S | Techos |  |  | 1-1 Diferencia de Temperaturas - Latitud: 35° - K=1.6 W/m².°C | [10 empty] | Temp. Exterior
Area | 0 | 7.002 | 0 | 13.05 | 0 | 26.772 | 0 | 25.19 | 109.125 |  |  | Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S | Techos |  | Horas | Factor | T.Ext.
Conductancia | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.4 |  |  | Horas | [10 empty] | 0 | 0.222 | 22.3631
[12 empty] | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | 12 | 2 | 3 |  | 2 | 0.139 | 21.031
1.1 Energía gananda por muros y techos |  |  |  |  | Tipo 1 | [6 empty] | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 0.056 | 19.6988
[9 empty] | Total |  |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 |  | 6 | 0 | 18.8
Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S | Muros 1 | Techos |  | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 |  | 8 | 0.111 | 20.5816
Horas | [11 empty] | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 |  | 10 | 0.583 | 28.1572
0 | 0 | 18.2052 | 0 | 50.895 | 0 | 278.4288 | 0 | 32.747 | 380.276 | 130.95 |  | 10 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 10 |  | 12 | 0.861 | 32.6191
2 | 0 | 13.6539 | 0 | 42.4125 | 0 | 208.8216 | 0 | 32.747 | 297.635 | 130.95 |  | 12 | 13 | 16 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 11 |  | 14 | 1 | 34.85
4 | 0 | 13.6539 | 0 | 33.93 | 0 | 139.2144 | 0 | 32.747 | 219.5453 | 130.95 |  | 14 | 10 | 16 | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 17 |  | 16 | 0.917 | 33.5179
6 | 0 | 22.7565 | 0 | 25.4475 | 0 | 104.4108 | 0 | 32.747 | 185.3618 | 436.5 |  | 16 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 20 |  | 18 | 0.694 | 29.9387
8 | 0 | 27.3078 | 0 | 42.4125 | 0 | 69.6072 | 0 | 32.747 | 172.0745 | 436.5 |  | 18 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 14 | 9 | 5 | 23 |  | 20 | 0.444 | 25.9262
10 | 0 | 45.513 | 0 | 42.4125 | 0 | 104.4108 | 0 | 32.747 | 225.0833 | 436.5 |  | 20 | 9 | 10 | 9 | 10 | 16 | 18 | 14 | 7 | 22 |  | 22 | 0.309 | 23.7595
12 | 0 | 72.8208 | 0 | 42.4125 | 0 | 104.4108 | 0 | 32.747 | 252.3911 | 480.15 |  | 22 | 8 | 9 | 8 | 8 | 15 | 17 | 15 | 6 | 21
14 | 0 | 72.8208 | 0 | 76.3425 | 0 | 121.8126 | 0 | 65.494 | 336.4699 | 742.05
16 | 0 | 54.6156 | 0 | 101.79 | 0 | 156.6162 | 0 | 81.8675 | 394.8893 | 873
18 | 0 | 45.513 | 0 | 101.79 | 0 | 243.6252 | 0 | 81.8675 | 472.7957 | 1003.95
20 | 0 | 45.513 | 0 | 84.825 | 0 | 313.2324 | 0 | 114.6145 | 558.1849 | 960.3
22 | 0 | 40.9617 | 0 | 67.86 | 0 | 295.8306 | 0 | 98.241 | 502.8933 | 916.65
1.2 Area [m2] y conductancia térmica de Muros y Techos [W/m2.°C] |  |  |  |  | Tipo 2
Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S | Techos
Area | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductancia | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.34
1.2 Energía gananda por muros y techos |  |  |  |  | Tipo 2
Total
Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S | Muros 2 | Techos
Horas
0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
2 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0
4 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0
6 | 0 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0
8 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0
10 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0
12 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0
14 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0
16 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0
18 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0
20 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0
22 | 0 | 87.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.75 | 0
2 Ganancia por ventanas
2-1 Area [m2] y conductancia térmica de Ventanas [W/m2.°C]
Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S |  |  |  | Energia en ventanas
Area | 0 | 2.88 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.36 |  |  |  | Valores en W/m² |  | 1.1627 | W/kcal/hr
Conductancia | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
[12 empty] | Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S | Techos
2-2 Energía gananda por ventanas - por conducción | [11 empty] | Horas
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S | Total |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas | [11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | -32.6554 | 0 | -204.0961 | 0 | 0 | 0 | -38.0979 | -274.8494 |  |  | 6 | 359.2743 | 279.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6906 | 80.2263
2 | 0 | -49.1527 | 0 | -307.2045 | 0 | 0 | 0 | -57.3448 | -413.702 |  |  | 8 | 381.3656 | 515.0761 | 433.6871 | 93.016 | 29.0675 | 37.2064 | 37.2064 | 44.1826 | 422.0601
4 | 0 | -65.6501 | 0 | -410.3129 | 0 | 0 | 0 | -76.5917 | -552.5547 |  |  | 10 | 127.897 | 316.2544 | 474.3816 | 301.1393 | 44.1826 | 44.1826 | 44.1826 | 44.1826 | 674.366
6 | 0 | -76.7808 | 0 | -479.88 | 0 | 0 | 0 | -89.5776 | -646.2384 |  |  | 12 | 44.1826 | 44.1826 | 249.9805 | 389.5045 | 249.9805 | 44.1826 | 44.1826 | 41.8572 | 773.1955
8 | 0 | -54.7181 | 0 | -341.988 | 0 | 0 | 0 | -63.8378 | -460.5439 |  |  | 14 | 44.1826 | 44.1826 | 44.1826 | 301.1393 | 474.3816 | 316.2544 | 127.897 | 44.1826 | 674.366
10 | 0 | 39.0981 | 0 | 244.3634 | 0 | 0 | 0 | 45.6145 | 329.0761 |  |  | 16 | 37.2064 | 37.2064 | 29.0675 | 93.016 | 433.6871 | 515.0761 | 381.3656 | 44.1826 | 422.0601
12 | 0 | 94.3543 | 0 | 589.7145 | 0 | 0 | 0 | 110.08 | 794.1488 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.048 | 359.2743 | 90.6906 | 80.2263
14 | 0 | 121.9824 | 0 | 762.39 | 0 | 0 | 0 | 142.3128 | 1026.6852 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 105.4851 | 0 | 659.2816 | 0 | 0 | 0 | 123.0659 | 887.8325 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 61.1609 | 0 | 382.2554 | 0 | 0 | 0 | 71.3543 | 514.7706
20 | 0 | 11.4701 | 0 | 71.6879 | 0 | 0 | 0 | 13.3817 | 96.5397
22 | 0 | -15.363 | 0 | -96.0186 | 0 | 0 | 0 | -17.9235 | -129.305
2-3 Energía gananda por ventanas - por radiación solar
Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S
Area | 0 | 2.88 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.36
Indice por tipo de protección: colocar el valor consultando la tabla adjunta en función del tipo de protección de la ventana
| 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2
Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S | Total
Horas
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 160.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9441 | 221.6757
8 | 0 | 296.6838 | 0 | 334.8576 | 0 | 0 | 0 | 29.6907 | 661.2321
10 | 0 | 182.1625 | 0 | 1084.1015 | 0 | 0 | 0 | 29.6907 | 1295.9547
12 | 0 | 25.4492 | 0 | 1402.2162 | 0 | 0 | 0 | 28.128 | 1455.7934
14 | 0 | 25.4492 | 0 | 1084.1015 | 0 | 0 | 0 | 29.6907 | 1139.2414
16 | 0 | 21.4309 | 0 | 334.8576 | 0 | 0 | 0 | 29.6907 | 385.9792
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9441 | 60.9441
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total diario: |  | 5220.8207
3- Ganancia de calor por infiltración
Volumen del espacio: | NE: 261.9; N: m3
Densidad relativa del aire: | NE: 0.93734
Temperatura interior: | NE: 25; N: °C
Energía ganada por infiltración y ventilación
Infiltración
Horas | SE: RAH
0 | SE: 0.5; E: -113.2829
2 | SE: 0.5; E: -170.5129
4 | SE: 0.5; E: -227.7429
6 | SE: 0.5; E: -266.3559
8 | SE: 0.5; E: -189.8194
10 | SE: 0.5; E: 135.6332
12 | SE: 0.5; E: 327.3192
14 | SE: 0.5; E: 423.1623
16 | SE: 0.5; E: 365.9322
18 | SE: 0.5; E: 212.1697
20 | SE: 0.5; E: 39.7901
22 | SE: 0.5; E: -53.2948
| Total diario: | 482.9978
4- Ganancias internas:
4.1 Energia ganada por presencia de personas
Numero de ocupantes (Noc.)
Nivel de actividad (N.A.) (en mets) (ver tabla contigua)
Horas | SE: N° Ocupantes; E: Nivel Activid.; NE: Energía [Wh]; N: Observaciones
0 | SE: 5; E: 0.7; NE: 733.32; N: Durmiendo
2 | SE: 5; E: 0.7; NE: 733.32; N: Durmiendo
4 | SE: 5; E: 0.7; NE: 733.32; N: Durmiendo
6 | SE: 5; E: 0.7; NE: 733.32; N: Durmiendo
8 | SE: 5; E: 1; NE: 1047.6
10 | SE: 3; E: 1; NE: 628.56
12 | SE: 3; E: 2.1; NE: 1319.976; N: Cocinando
14 | SE: 3; E: 1; NE: 628.56
16 | SE: 3; E: 1; NE: 628.56
18 | SE: 3; E: 1; NE: 628.56
20 | SE: 5; E: 1; NE: 1047.6
22 | SE: 5; E: 0.8; NE: 838.08
Energía diaria gananda por ocupantes: | NE: 9700.776; N: [Wh/día]
5- Energía ganada por iluminación artificial: (Ingrese la potencia y las horas que permanece encendida)
| Tipo 1: | Fluorecente | Tipo 2: | Fluorescente compacta
Horas | Potencia [W] | 18 | Potencia [W] | 20 | Energía |  | Tipo 1 para un tipo de lámpara
| c.l.e | Energía [Wh] | c.l.e | Energía [Wh] | Total [Wh] |  | Tipo 2 para otro tipo de lámpara
0 | SE: 0; E: 0; NE: 1; N: 40; NO: 40
2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 40 |  | Si hubiera varias lámparas o focos
4 | 0 | 0 | 1 | 40 | 40 |  | de distinta potencia, calcular un
6 | 0 | 0 | 1 | 40 | 40 |  | valor medio y ponerlo en potencia
8 | SE: 3; E: 108; NE: 0; N: 0; NO: 108
10 | 2 | 72 | 0 | 0 | 72 |  | Luego colocar la cantidad que están
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | encendidos en cada hora.
14 | SE: 0; E: 0; NE: 0; N: 0; NO: 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | c.l.e.: cantidad de lámparas
18 | 2 | 72 | 0 | 0 | 72 |  | encendidas en esa hora.
20 | SE: 2; E: 72; NE: 1; N: 40; NO: 112
22 | SE: 3; E: 108; NE: 1; N: 40; NO: 148
Energía diaria gananda por iluminación artificial: | NO: 672; O: [Wh/día]
6- Ganancias internas por equipamiento
Consultar el valor de potencia de cada artefacto en la tabla adjunta. Son valores medios pero pueden variar de acuerdo a su categoría
Tomar el valor de consumo en 1h para el electrodoméstico de que se trate y colocarlo cada vez que se utilice en la hora correspondiente
la cantidad de tiempo demandada según la siguiente equivalencia: si funciona 1h = colocar 0.5 ; si funciona 30 min. = 0.25 y así siguiendo.
En cocina se considera 1 h para almuerzo y cena y 15 minutos para desayuno y mediatarde y si es a gas 1500W por hornalla y 3000 W el horno.
| Heladera |  | Cocina a gas |  | T.V. Led |  | Notebook |  | Energía total
| Potencia [W] | 90 | Potencia [W] | 1500 | Potencia [W] | 180 | Potencia [W] | 22 | [Wh]
Horas | h en que se usa | Energía [Wh] | h en que se usa | Energía [Wh] | h en que se usa | Energía [Wh] | h en que se usa | Energía [Wh]
0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
4 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
6 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 360 | 2 | 88 | 628
8 | 1 | 180 | 0.125 | 375 | 0 | 0 | 2 | 88 | 643
10 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 268
12 | 1 | 180 | 0.5 | 1500 | 0 | 0 | 2 | 88 | 1768
14 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 360 | 1 | 44 | 584
16 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 360 | 1 | 44 | 584
18 | 1 | 180 | 0.125 | 375 | 1 | 360 | 1 | 44 | 959
20 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 360 | 1 | 44 | 584
22 | 1 | 180 | 1 | 3000 | 1 | 360 | 0 | 0 | 3540
Energía diaria gananda por el uso de equipamiento: | Total: 10098 | [Wh/día]
CONSUMOS TOTALES DE ENERGIA | NO: [Wh]
| N: Ganancias por la envolvente; Total: Ganancias internas | [18 empty] | Valores totales
| NO: Ventanas; O: Ventanas | [16 empty] | Total Gan.x | Total Gan. | Ganancias | Ventilación | Total
Horas | Muros 1 | Muros 2 | Techos 1 | Techos 2 | Conducción | Radiación | Infiltr. | Ventilac. | Ocup. | Ilumin. | Equip. | [14 empty] | Envolvente | Internas | Totales | Nocturna | Balance
0 | 380.276 | 39 | 130.95 | 0 | -274.8494 | 0 | -113.2829 | -4304.7502 | 733.32 | 40 | 180 | [14 empty] | 162.0937 | 953.32 | 1115.4137 | -4304.7502 | -3189.3365
2 | 297.635 | 29.25 | 130.95 | 0 | -413.702 | 0 | -170.5129 | -6479.4906 | 733.32 | 40 | 180 | [14 empty] | -126.3799 | 953.32 | 826.9401 | -6479.4906 | -5652.5505
4 | 219.5453 | 29.25 | 130.95 | 0 | -552.5547 | 0 | -227.7429 | -8654.231 | 733.32 | 40 | 180 | [14 empty] | -400.5523 | 953.32 | 552.7677 | -8654.231 | -8101.4633
6 | 185.3618 | 48.75 | 436.5 | 0 | -646.2384 | 221.6757 | -266.3559 | -10121.5257 | 733.32 | 40 | 628 | [14 empty] | -20.3068 | 1401.32 | 1381.0132 | -10121.5257 | -8740.5125
8 | 172.0745 | 58.5 | 436.5 | 0 | -460.5439 | 661.2321 | -189.8194 | -7213.138 | 1047.6 | 108 | 643 | [14 empty] | 677.9433 | 1798.6 | 2476.5433 | -7213.138 | -4736.5946
10 | 225.0833 | 97.5 | 436.5 | 0 | 329.0761 | 1295.9547 | 135.6332 | 0 | 628.56 | 72 | 268 | [14 empty] | 2519.7473 | 968.56 | 3488.3073 | 0 | 3488.3073
12 | 252.3911 | 156 | 480.15 | 0 | 794.1488 | 1455.7934 | 327.3192 | 0 | 1319.976 | 0 | 1768 | [14 empty] | 3465.8026 | 3087.976 | 6553.7786 | 0 | 6553.7786
14 | 336.4699 | 156 | 742.05 | 0 | 1026.6852 | 1139.2414 | 423.1623 | 0 | 628.56 | 0 | 584 | [14 empty] | 3823.6087 | 1212.56 | 5036.1687 | 0 | 5036.1687
16 | 394.8893 | 117 | 873 | 0 | 887.8325 | 385.9792 | 365.9322 | 0 | 628.56 | 0 | 584 | [14 empty] | 3024.6333 | 1212.56 | 4237.1933 | 0 | 4237.1933
18 | 472.7957 | 97.5 | 1003.95 | 0 | 514.7706 | 60.9441 | 212.1697 | 0 | 628.56 | 72 | 959 | [14 empty] | 2362.1301 | 1659.56 | 4021.6901 | 0 | 4021.6901
20 | 558.1849 | 97.5 | 960.3 | 0 | 96.5397 | 0 | 39.7901 | 0 | 1047.6 | 148 | 584 | [14 empty] | 1752.3147 | 1779.6 | 3531.9147 | 0 | 3531.9147
22 | 502.8933 | 87.75 | 916.65 | 0 | -129.305 | 0 | -53.2948 | -2025.203 | 838.08 | 672 | 3540 | [14 empty] | 1324.6935 | 5050.08 | 6374.7735 | -2025.203 | 4349.5705
Total [Wh/día] | 3997.6001 | 1014 | 6678.45 | 0 | 1171.8595 | 5220.8207 | 482.9978 | -38798.3385 | 9700.776 | 1232 | 10098 | [14 empty] | 18565.7281 | 21030.776 | 39596.5041 | -38798.3385 | 798.1656
Porcentaje | 10.1% | 2.561% | 16.87% | 0% | 2.96% | 13.19% | 1.22% |  | 24.5% | 3.111% | 25.5%
Calculo del equipo acondicionador necesario
Energía máxima necesaria: | NE: 6553.7786; N: W; S: Temperatura interior para la ventilación natural
Potencia [frigorías/hora] | NE: 5636.3122; N: frig./hora; NO: Temp. Interior
Potencia [toneladas de refrigeración] |  |  | 1.8788 | Ton.refrig. | deseada | 25 | °C |  | 25 | °C
| Muros | Techos | Vent. Cond. | Vent. Rad. | Infiltr. | Ocup. | Ilumin. | Equip.
| 5011.6001 | 6678.45 | 1171.8595 | 5220.8207 | 482.9978 | 9700.776 | 1232 | 10098
| 12.66% | 16.87% | 2.96% | 13.19% | 1.22% | 24.5% | 3.111% | 25.5% | 100%
Note on B92: colocar en función de la tabla adjunta
Note on C92: colocar en función de la tabla adjunta
Note on D92: colocar en función de la tabla adjunta
Note on E92: colocar en función de la tabla adjunta
Note on F92: colocar en función de la tabla adjunta
Note on G92: colocar en función de la tabla adjunta
Note on H92: colocar en función de la tabla adjunta
Note on I92: colocar en función de la tabla adjunta
Note on G275: colocar la temperatura de confort interior (se sugiere la máxima)
Note on J275: colocar la temperatura de confort interior (se sugiere la máxima)

## Enf. convectivo nocturno
ENFRIAMIENTO CONVECTIVO NOCTURNO
Sólo operar celdas grisadas
[5 empty] | CALOR DIARIO A EXTRAER: |  |  | 39596.5041 | [Wh/día]
Obtención de las Renovaciones de Aire por hora
nocturnas necesarias para enfriar el edificio. |  |  |  |  | Ventilación Nocturna
[5 empty] | Horas | RAH | Calor extraído
Nota: Esto no es aplicable a zonas de clima tropical |  |  |  |  | 0 | 19 | -4304.7502 | [Wh]
o subtropical con humedad relativa alta. |  |  |  |  | 2 | 19 | -6479.4906 | [Wh]
[5 empty] | 4 | 19 | -8654.231 | [Wh]
Se deben colocar las RAH necesarias en celda grisada |  |  |  |  | 6 | 19 | -10121.5257 | [Wh]
que sume al final del día (en el total) la misma |  |  |  |  | 8 | 19 | -7213.138 | [Wh]
cantidad o mayor que el calor diario a extraer (indicado arriba) |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | [Wh]
pero con signo negativo. |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | [Wh]
[5 empty] | 14 | 0 | 0 | [Wh]
RAH nocturnas | 19 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | [Wh]
[5 empty] | 18 | 0 | 0 | [Wh]
En horas de calor ganado, es decir, positivo, |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | [Wh]
el programa colocará 0, para evitar que aumente la |  |  |  |  | 22 | 19 | -2025.203 | [Wh]
ganancia de calor en el edificio, dado que en esas horas
el aire estará a mayor temperatura que el edificio. Esto se | [5 empty] | Total | -38798.3385 | [Wh/día]
materializa cerrando el edificio tratando de minimizar las
ganancias de calor.
Con este valor de RAH nocturnas se dimensionarán la ventanas para enfriamiento convectivo nocturno
CALCULO DE SUPERFICIE DE VENTANAS PARA VENTILACION NATURAL NOCTURNA PARA ENFRIAMIENTO
(sólo modificar las celdas grisadas)
Se muestran los pasos para determinar el área necesaria de ventanas
1- Volumen del edificio, V |  |  |  | 261.9 | m3
2- Intercambio necesario [RAH] |  |  |  | 19 | RAH - Renovación de Aire/Hora
3- Cantidad de aire requerido |  |  |  | 4976.1 | m3/hr
4- Ubicación: |  |  |  | Rama Caída
5- Velocidad de viento (media para enero): |  |  |  | 9 | km/hr
6- Dirección predominante: |  |  |  | S | El viento presiona de tal manera que:
7- Angulo de Incidencia de la fachada contra el viento[°] |  |  |  | 45 | Lado "a" sería: |  | S
8- Coeficiente de presión (mirando el esquema de más abajo)
| Sobre fachada |  | a | 0.25
| Sobre fachada |  | b | 0.25
| Sobre fachada |  | c | -0.45
| Sobre fachada |  | d | -0.45
| Sobre el techo |  | Techo | -0.3 | (se considera techo horizontal)
|  |  |  | Cuando las ventanas se ubican |  |  |  | El coeficiente diferencial de
|  |  |  | entre las siguientes fachadas, donde: |  |  |  | presión a adoptar será:
|  |  |  | Lado "a" sería: |  | S
|  |  |  | Fachadas opuestas: |  | a - c= | 0.7 | el viento entra por a y sale por c
|  |  |  | Entre fachada a y b |  | a - b= | 0 | el viento entra por a y sale por b
|  |  |  | Entre fachada a y d |  | a - d= | 0.7 | el viento entra por a y sale por d
|  |  |  | Entre fachada a y techo |  | a - techo= | 0.55 | el viento entra por a y sale por techo
9- Coeficiente de presión diferencial
(Diferencia entre fachadas) |  |  |  | 0.65 |  | Aquí coloque el coeficiente que corresponda de acuerdo a la
ubicación de las ventanas de entrada y salida del viento.
10- Factor de corrección del coeficiente diferencial de presión
| Distancia con edificios adyacentes [m] |  |  | 12 | m | Tomando en cuenta el lado del viento
| Altura del edificio adyacente [m] |  |  | 6 | m
| Relación |  |  | 2
| Factor de corrección 1° piso |  |  | 0.3682
| Factor de corrrección 2°piso |  |  | 0.4949
11- Coeficiente de presión diferencial corregido
| Para el 1° Piso |  |  | 0.23933
| Para el 2° Piso |  |  | 0.32168
12. Elija el Factor de terreno:
|  |  | Para ventilación durante: |  | las 24 h | sólo de noche
| Frente al océano o mas de 5 km frente al agua |  |  |  | 1.3 | 0.98
| Zona plana y edificios aislados |  |  |  | 1 | 0.75
| Zona de barrios |  |  |  | 0.85 | 0.64
| Urbana o industrial |  |  |  | 0.67 | 0.5
| Centro de una ciudad |  |  |  | 0.47 | 0.35
| Factor? |  | 0.64
13- Velocidad de viento revisada:
|  |  | 5760 | m/hr
14- Cálculo del área efectiva requerida, A:
Para el primer piso: |  |  | 2.7548 | m²
Para el segundo piso y siguientes: |  |  | 2.3762 | m²
15- Area de ventana para el ingreso/salida de aire:
Para el primer piso: |  |  | 3.8843 | m²
Para el segundo piso y siguientes: |  |  | 3.3504 | m²
Siempre resulta mejor utilizar superficies de salida mayores, en este
caso se sugiere utilizar hasta dos veces el valor obtenido en el punto 15.
16- Area de ventana para la salida del aire (sugeridas):
Para el primer piso: |  |  | 7.7686 | m²
Para el segundo piso y siguientes: |  |  | 6.7008 | m²
Estas son superficies netas de ventilación, luego tener en cuenta las posibilidades
de cada tipo de ventana y la obturación por el marco.
17- Si utiliza mosquitero divida las áreas por el factor de porosidad
Factor de porosidad:
Sin mosquitero |  | 1
Mosquitero metálico |  | 0.8
Mosquitero plástico |  | 0.6
18- Valor de la superficie total dividido la sup. Cubierta (Sc)
|  | Ingreso de aire |  | Salida aire |  | Total
|  | Superficie | % (Av/Sc) | Superficie | % (Av/Sc) | Superficie | % (Av/Sc)
| 1°Piso | 3.8843 | 3.559% | 7.7686 | 7.119% | 11.6529 | 10.68%
| 2°Piso | 3.3504 | 3.07% | 6.7008 | 6.14% | 10.0512 | 9.211%
Con estas aberturas aseguraríamos la ventilación suficiente como para enfriar el edificio en los
días en que la velocidad de viento sea la media del mes.
19- Será necesario agregar más superficie en baños o cocinas para
enfatizar la ventilación de estas áreas.
NOTA: este valor no reemplaza al valor de ventilación necesaria indicada en el código de Edificación del Municipio correspondiente
donde se vaya a construir el edificio, por lo tanto, si esta área resulta menor, se adoptará la indicada por el Municipio.
vista esquemática en planta
dirección de viento predominante
d
c
b
a
Angulo de incidencia

## Masa Térmica
ENFRIAMIENTO POR PRESENCIA DE MASA TERMICA COMBINADA CON VENTILACIÓN NOCTURNA
Para tener en cuenta el enfriamiento por masa térmica colocar en la celdas grisada superficie y admitancia térmica
correspondiente al material de acumulación del interior del edificio.
Admitancia térmica de materiales de acumulación
|  | Concreto | Piedra | Ladrillo | Madera | Arena | Adobe | Concrehaus | Ladrillo hueco
Admitancia asol. | Invierno
[W/m².°C] |  | 58.968 | 47.061 | 34.587 | 14.742 | 20.412 | 31.185 | 31.185
Admitancia térmica (*)
[W/m².°C] |  | 23.247 | 22.113 | 19.845 | 4.3 | 14.742 | 18.711 | 11.8 | 9
Espesor [m] |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.025 | 0.1016 | 0.1 | 0.03 | 0.015
(*) intercambio convectivo - Ver capítulo 4 libro
Colocar la superficie de masa térmica (usualmente la superficie de envolvente sola, si las
particiones internas son livianas o todo si todo es macizo). También puede ser que se diseñe particiones interiores
como masa térmica y la envolvente liviana, en este caso poner sólo superficie de particiones interiores. .
El piso se considera con masa térmica si es un piso macizo y sin alformbras. El de madera se debe considerar como tal.
|  |  |  | Tipo 1: | Muros | Tipo 2: | Pisos | Material | Muros interiores
| Superficie de masa térmica a incluir: |  |  |  | 224.769 |  | 109.125 |  | 148.86 | m²
| Admitancia térmica a través del aire: |  |  | Piedra: | 22.1 | Concreto: | 23.247 | Concrehaus | 11.8 | Wh/m².°C
El cálculo de la temperatura interior corresponde |  |  |  | Hora | Temp. Ext. | Carga Enf. | Temp. Int.(**)
al día que se utilizó en el balance de enfriamiento |  |  |  |  | [°C] | [Wh] | 23.7
por lo tanto, al día más crítico del mes de enero y |  |  |  | 0 | 22.3631 | -3189.3365 | 23.3556
tomando en cuenta las ganancias de calor indicadas |  |  |  | 2 | 21.031 | -5652.5505 | 22.7452
en la columna de carga de enfriamiento, que incluye |  |  |  | 4 | 19.6988 | -8101.4633 | 21.8704
la ventilación nocturna. |  |  |  | 6 | 18.8 | -8740.5125 | 20.9266
|  |  |  | 8 | 20.5816 | -4736.5946 | 20.5816
|  |  |  | 10 | 28.1572 | 3488.3073 | 20.9582
|  |  |  | 12 | 32.6191 | 6553.7786 | 21.6659
|  |  |  | 14 | 34.85 | 5036.1687 | 22.2097
|  |  |  | 16 | 33.5179 | 4237.1933 | 22.6673
|  |  |  | 18 | 29.9387 | 4021.6901 | 23.1015
|  |  |  | 20 | 25.9262 | 3531.9147 | 23.4829
|  |  |  | 22 | 23.7595 | 4349.5705 | 23.9526
(**) Temperatura Interior de Arranque: se debe colocar un valor para comenzar el cálculo. Luego se debe
chequear que se llegue al mismo valor o a un valor cercano a las 22h. Si la temperatura tiende a aumentar
hacia la tarde es que haría falta más superficie de masa térmica. Si se tiende a igualar está bien. Si varía
muy poco a lo largo del día (digamos 1 o 2°C) podemos disminuir la masa térmica, aunque es preferible que
ésta tenga más superficie que menos. Para otras consideraciones de masa térmica ver cap. 5 libro.

## Ventilación natural
CALCULO DE SUPERFICIE DE VENTANAS PARA VENTILACION NATURAL
(sólo modificar las celdas grisadas)
Cuando las temperaturas exteriores sean de confort o ligeramente más elevadas, se puede ventilar directamente los locales
desde el exterior, generando ventilación de confort. En este caso el nivel de renovaciones se puede consultar en la Tabla o en la página:
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/edup/ley-de-higiene-y-seguridad-en-el-trabajo/
En la tabla siguiente se indican valores para espacios interiores mas comunes, en RAH:
| Local |  | Ventilación
Necesaria
| Espacios diurnos |  | 3
| Cocina |  | 20
| Sanitarios |  | 10
| Oficinas |  | 6
| Restaurant |  | 12
| Laboratorios |  | 8
Se muestran los pasos para determinar el área necesaria de ventanas
1- Volumen del edificio, V |  |  |  | 261.9 | m3
2- Intercambio necesario [RAH] |  |  |  | 20 | RAH - Renovación de Aire/Hora
3- Cantidad de aire requerido |  |  |  | 5238 | m3/hr
4- Ubicación: |  |  |  | Rama Caída
5- Velocidad de viento (media para enero): |  |  |  | 9 | km/hr
6- Dirección predominante: |  |  |  | S | El viento presiona de tal manera que:
7- Angulo de Incidencia de la fachada contra el viento[°] |  |  |  | 45 | Lado "a" sería: |  | S
8- Coeficiente de presión (mirando el esquema de más abajo)
| Sobre fachada |  | a | 0.25
| Sobre fachada |  | b | 0.25
| Sobre fachada |  | c | -0.45
| Sobre fachada |  | d | -0.45
| Sobre el techo |  | Techo | -0.3 | (Se considera el techo horizontal)
|  |  |  | Cuando las ventanas se ubican |  |  |  | El coeficiente diferencial de
|  |  |  | entre las siguientes fachadas, donde: |  |  |  | presión a adoptar será:
|  |  |  | Lado "a" sería: |  | S
|  |  |  | Fachadas opuestas: |  | a - c= | 0.7 | el viento entra por a y sale por c
|  |  |  | Entre fachada a y b |  | a - b= | 0 | el viento entra por a y sale por b
|  |  |  | Entre fachada a y d |  | a - d= | 0.7 | el viento entra por a y sale por d
|  |  |  | Entre fachada a y techo |  | a - techo= | 0.55 | el viento entra por a y sale por techo
9- Coeficiente de presión diferencial
(Diferencia entre fachadas) |  |  |  | 0.7 |  | Aquí coloque el coeficiente que corresponda de acuerdo a la
ubicación de las ventanas de entrada y salida del viento.
10- Factor de corrección del coeficiente diferencial de presión
| Distancia con edificios adyacentes [m] |  |  | 12 | m | Tomando en cuenta el lado que viene el viento
| Altura del edificio adyacente [m] |  |  | 6 | m | La altura se puede conocer multiplicando por 3 cada nivel, en este caso
| Relación |  |  | 2 |  | un edificio de PB y 1º piso.
| Factor de corrección 1° piso |  |  | 0.3682
| Factor de corrrección 2°piso |  |  | 0.4949
11- Coeficiente de presión diferencial corregido
| Para el 1° Piso |  |  | 0.25774
| Para el 2° Piso |  |  | 0.34643
12. Elija el Factor de terreno:
|  |  | Para ventilación durante: |  | las 24 h | sólo de noche
| Frente al océano o mas de 5 km frente al agua |  |  |  | 1.3 | 0.98
| Zona plana y edificios aislados |  |  |  | 1 | 0.75
| Zona de barrios |  |  |  | 0.85 | 0.64
| Urbana o industrial |  |  |  | 0.67 | 0.5
| Centro de una ciudad |  |  |  | 0.47 | 0.35
| Factor? |  | 0.85
13- Velocidad de viento revisada:
|  |  | 7650 | m/hr
14- Cálculo del área efectiva requerida, A:
Para el primer piso: |  |  | 2.104 | m²
Para el segundo piso y siguientes: |  |  | 1.8148 | m²
15- Area de ventana para el ingreso/salida de aire:
Para el primer piso: |  |  | 2.9666 | m²
Para el segundo piso y siguientes: |  |  | 2.5588 | m²
Siempre resulta mejor utilizar superficies de salida mayores, en este
caso se sugiere utilizar hasta dos veces el valor obtenido en el punto 15.
16- Area de ventana para la salida del aire (sugeridas):
Para el primer piso: |  |  | 5.9332 | m²
Para el segundo piso y siguientes: |  |  | 5.1176 | m²
Estas son superficies netas de ventilación, luego tener en cuenta las posibilidades
de cada tipo de ventana (ver capìtulo 5 del libro) y la obturación del vano por el marco.
17- Si utiliza mosquitero divida las áreas por el factor de porosidad
Factor de porosidad:
Sin mosquitero |  | 1
Mosquitero metálico |  | 0.8
Mosquitero plástico |  | 0.6
18- Valor de la superficie total dividido la sup. Cubierta (Sc)
|  | Ingreso de aire |  | Salida aire |  | Total
|  | Superficie | % (Av/Sc) | Superficie | % (Av/Sc) | Superficie | % (Av/Sc)
| 1°Piso | 2.9666 | 2.719% | 5.9332 | 5.437% | 8.8998 | 8.156%
| 2°Piso | 2.5588 | 2.345% | 5.1176 | 4.69% | 7.6765 | 7.035%
Con estas aberturas aseguraríamos la ventilación suficiente como para enfriar el edificio en los
días en que la velocidad de viento sea la media del mes.
19- Será necesario agregar más superficie en baños o cocinas para
enfatizar la ventilación de estas áreas.
NOTA: este valor no reemplaza al valor de ventilación necesaria indicada en el código de Edificación del Municipio correspondiente
donde se vaya a construir el edificio, por lo tanto, si esta área resulta menor, se adoptará la indicada por el Municipio.
vista esquemática en planta
dirección de viento predominante
d
c
b
a
Angulo de incidencia

## Acumuación (hidden)
| Mampostería |  | Agua
FAS | [kg] | [m²/m² | [kg] | [m²/m²
0.1 | 140 | 0.75 | 27.7 | 0.1
0.2 | 270 | 1.5 | 54.4 | 0.2
0.3 | 410 | 2.25 | 81.7 | 0.3
0.4 | 545 | 3 | 108.9 | 0.4
0.5 | 680 | 3.75 | 136.2 | 0.5
0.6 | 820 | 4.5 | 163.2 | 0.6
0.7 | 953 | 5.25 | 190.7 | 0.7
0.8 | 1089 | 6 | 217.9 | 0.8
0.9 | 1225 | 6.75 | 245.2 | 0.9
Cantidad necesaria de masa térmica:
Mampostería: | 76.8951 | m² | ó | 14353.7454 | kg
Agua: | 10.2527 | m² |  | 2839.991 | kg
Para el siguiente material: |  |  | Espesor
|  | Densidad | óptimo | Sup. Necesaria
Hormigón armado: |  | 2200 | 0.12 | 54.3702 | m²
Ladrillo: |  | 1800 | 0.1 | 79.743 | m²
Ladrillón: |  | 1600 | 0.1 | 89.7109 | m²
Piedra: |  | 2500 | 0.12 | 47.8458 | m²
Adobe: |  | 2000 | 0.11 | 65.2443 | m²
Para water wall: |  | 1000 | 0.25 | 11.36 | m²

## Resumen
BALANCE TERMICO SISTEMAS PASIVOS/ACTIVOS PARA EDIFICIOS
PROYECTO: | Vivienda Perez - General Alvear, Mendoza
Localidad considerada: |  | Rama Caída
1- FORMA
FAEP | 0 |  |  |  | 2.0597 | 2.0597
FAEP Techos |  |  |  |  | 1 | 2.0597
FAEP Muros |  |  |  |  | 1.0597 | 2.0597
FF | 0 |  |  |  | 0.85822 | m-1
2- BALANCE TÉRMICO DE CALEFACCION:
2.1 - Coeficiente Neto de Pérdidas (excluye ventanas N, E y O)
Porcentaje de pérdidas de energía
por cada elemento (en %)
Elemento: | %
Muro 1 | 21.329
Muro 2 | 4.4427
Techo 1 | 19.8896
Techo 2 | 0
Ventanas sur tipo 1 | 6.5834
Puertas | 5.2809
Fundaciones | 23.6788
Infiltración | 18.7956
Total: | 100
CNP: | 219.4618 | W/°C
2.2 Fracción de Ahorro Solar:
Superficie colectora total: |  |  |  |  | 18 | m2
Fracción de Ahorro Solar: |  |  |  |  | 56.96%
2.3 Calor auxiliar anual y costo:
Importante
|  | Valor | Unidad | Precio | Costo anual
Electricidad |  | 4350.4849 | Kwh/año | 147 | 639521.2758
Gas envasado [kg]: |  | 334.0474 | kg GE | 400 | 133618.9599
Gas natural [m3] |  | 402.0781 | m3 GN | 107.5 | 43223.394
Kerosene [lts]: |  | 486.0877 | litros | 0 | 0
Leña [kg]: |  | 1250.1393 | kg m.dura | 180 | 225025.0795
2.4 Potencia de calefacción: (Esta potencia deberá repartirse en 2 o 3 equipos)
Potencia necesaria: |  |  |  |  | 7333.1553 | Kcal/hr
3- BALANCE TERMICO DE ENFRIAMIENTO
| Ganancia térmica diaria: |  |  |  | 39596.5041 | Wh/día
| Temperatura interior: |  |  |  | 25 | °C
Potencia del equipo de aire acondicionado mecánico (no incluye rendimiento del equipo)
| Energía máxima necesaria: |  |  |  | 6553.7786 | W
| Potencia [frigorías/hora] |  |  |  | 5636.3122 | frig./hora
| Potencia [toneladas de refrigeración] |  |  |  | 1.8788 | Ton.refrig.
3.1 Enfriamiento convectivo nocturno
Superficie de ventanas de abrir:
| Ingreso de aire |  | Salida aire |  | Total
| Superficie | % (Av/Sc) | Superficie | % (Av/Sc) | Superficie | % (Av/Sc)
1°Piso | 3.8843 | 3.559% | 7.7686 | 7.119% | 11.6529 | 10.68%
2°Piso | 3.3504 | 3.07% | 6.7008 | 6.14% | 10.0512 | 9.211%
Con estas aberturas aseguraríamos la ventilación suficiente como para enfriar el edificio en los
días en que la velocidad de viento sea la media del mes.
Masa Térmica considerada: |  | Muros | 224.769 | m2 | Piedra:
|  | Pisos | 109.125 | m2 | Concreto:
|  | Muros int.: | 148.86 | m2 | Concrehaus
3.2 Ventilación Natural (en localidades o épocas que la temperatura exterior es de confort)
| Ingreso de aire |  | Salida aire |  | Total
| Superficie | % (Av/Sc) | Superficie | % (Av/Sc) | Superficie | % (Av/Sc)
1°Piso | 2.9666 | 2.719% | 5.9332 | 5.437% | 8.8998 | 8.156%
2°Piso | 2.5588 | 2.345% | 5.1176 | 4.69% | 7.6765 | 7.035%
Con estas aberturas aseguraríamos la ventilación suficiente para el edificio en los
días en que la velocidad de viento sea la media del mes.
Note on B9: Alfredo: Superficie de envolvente / superficie cubierta a calefaccionar
Note on B10: Alfredo: Superficie de envolvente horizontal o inclinada (techos) / superfiie cubierta a calefaccionar.
Note on B11: Alfredo: Superficie de envolvente vertical / superfiie cubierta a calefaccionar
Note on B12: Alfredo: Superficie de envolvente / volumen interior
Note on G41: Alfredo: Cantidad de energía anual necesaria aportada por el sol (en %)
Note on G45: Alfredo: Revisar el rendimiento en solapa balance de calefaccion para ajustar al combustible utilizado