## Lugar
Balance Térmico Invierno-Verano para Edificios Sustentables
Indique la localidad |  | Localidades | Archivo | Latitud | Longitud | Altitud s.n.m.
|  | Formosa | Formosa | 26,12º S | 8,14º O | 60 msnm
|  | Roque Saenz Peña, Chaco | Roque Saenz Peña | 26,12º S | 58,14º O | 60 msnm
|  | Iguazú, Misiones | Iguazú | 25,44º S | 54,28º O | 270 msnm
|  | Posadas, Misiones | Posadas | 27,22º S | 55,58º O | 125 msnm
|  | Tucumán | Tucumán | 26,51º S | 65,06º O | 450 msnm
|  | Resistencia, Chaco | Resistencia | 27,27º S | 59,03º O | 52 msnm
|  | Corrientes | Corrientes | 27,27º S | 58,46º O | 62 msnm
|  | Reconquista, Santa Fé | Reconquista | 29,11º S | 59,42º O | 53 msnm
|  | Proyecto: | Vivienda Perez - Tucumán
Proyecto (vivienda, local comercial, escuela, oficina, etc.)
| Localidad | Grados-día | Viento | Latitud | Altura s.n.m. | Dirección
|  | [°C.día/año] | [km/hr] | [°] | [m] | Predominante de viento
1 | Formosa | 268.6 | 14 | -26.12 | 60 | 0 | E
2 | Roque Saenz Peña | 482 | 12 | -26.12 | 60 | 0 | E
3 | Iguazú | 325.8 | 11 | -25.44 | 270 | 45 | E
4 | Posadas | 276.3 | 10 | -27.22 | 125 | 45 | S
5 | Tucumán | 662.9 | 14 | -26.51 | 450 | 45 | N
6 | Resistencia | 439.9 | 14 | -27.27 | 52 | 45 | E
7 | Corrientes | 371.4 | 11 | -27.27 | 62 | 45 | S
8 | Reconquista | 562.1 | 15 | -29.11 | 53 | 45 | E
5

## superficies
Balance Térmico Invierno-Verano para Edificios Sustentables
Nota: sólo se debe operar con las celdas grisadas
Cómputo de superficies y volumenes
| Ancho de fachada (m) |  | Muros (m2) |  | Puertas (m2) | Ventanas (m2) | Total |  | Porcentaje |  | Altura interior: | 2.4 | m
Altura del muro
|  |  | Tipo1 | Tipo 2
Norte | 11.25 | 3 | 15.75 | 0 | 0 | 18 | 33.75 | m² | 14.3724 | %
Noreste |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m² | 0 | %
Este | 9.7 | 3 | 9.33 | 15 | 1.89 | 2.88 | 29.1 | m² | 12.3922 | %
Sureste |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m² | 0 | %
Sur | 11.25 | 3 | 27.89 | 0 | 2.5 | 3.36 | 33.75 | m² | 14.3724 | %
Suroeste |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m² | 0 | %
Oeste | 9.7 | 3 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | m² | 12.3922 | %
Noroeste |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m² | 0 | %
Subtotal - sup. Verticales |  |  | 82.07 | 15 | 4.39 | 24.24 | 125.7 | m²
Techos |  |  | 109.125 | 0 | m² |  | 109.125 | m² | 46.4708 | %
Total superficie de envolvente | [6 empty] | 234.825 | m² | 100 | %
Perímetro expuesto |  |  | 41.9 | m.lineales
Volumen |  |  | 261.9 | m3 |  |  | 261.9 | m3
Sup. Cubierta a calefaccionar |  |  | 109.125 | m² |  |  | 109.125 | m²
FAEP |  |  | 2.1519 | m²/m² |  | Factor de Area Envolvente/Piso: ideal entre 1 y 2
Techos |  |  | 1
Muros |  |  | 1.1519
Total
FF: |  |  | 0.89662 | m-1 |  | Factor de Forma: ideal entre 0,6 y 1,2
FACTOR DE AREA ENVOLVENTE / PISO
Muros
|  |  | Tipo 1 | Tipo 2 | Puertas | Ventanas | Total |  | %
Norte |  |  | 0.14433 | 0 | 0 | 0.16495 | 0.30928 |  | 14.3724
Noreste |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Este |  |  | 0.085498 | 0.13746 | 0.01732 | 0.026392 | 0.26667 |  | 12.3922
Sureste |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Sur |  |  | 0.25558 | 0 | 0.02291 | 0.03079 | 0.30928 |  | 14.3724
Suroeste |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Oeste |  |  | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 |  | 12.3922
Noroeste |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Subtotal - FAEP Muros |  |  | 0.75207 | 0.13746 | 0.040229 | 0.22213 | 1.1519 |  | 53.5292
FAEP Techos |  |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 46.4708
FAEP para la vivienda | [6 empty] | 2.1519 |  | 100
[6 empty] | 2.1519 | m² por cada m² de piso
Únicamente auxiliar - cálculo de superficie y volumen de techos inclinados:
Nota: Si hay un techo a dos aguas, se debe considerar cada lado por separado
Longitud del techo "L": |  |  |  | 3
Altura mayor "H": |  |  |  | 3.5
Altura menor "h": |  |  |  | 2
Distancia entre ellas "d": |  |  |  | 4
Superficie proyectada horizontal: |  |  |  | 12 | m²
Superficie del techo: |  |  |  | 12.816 | m²
Altura media |  |  |  | 2.75 | m
Superficie del muro lateral: |  |  |  | 11 | m²
Volumen: |  |  |  | 33 | m3
L
H
h
d
Note on C6: Usuario: Incluyendo espesor del piso y del techo. En techos inclinados, poner altura media
Note on A21: Alfredo: Correspondiente a los muros expuestos, donde haya colindancia, no contabilizarlos y sólo se calcula en PB.
Note on A23: Alfredo: Eliminando superficie de garages o lavanderías que no se calefaccionan

## Balance calefacción
Balance Térmico Invierno-Verano para Edificios Sustentables
Nota: sólo se debe operar con las celdas grisadas
Localidad: | Tucumán |  | Grados-día: | 662.9 | Temp. Min. Diseño: |  | -0.30678 | °C
1- Calculo del CNP - Coeficiente Neto de Pérdidas
Componente |  | Area (A) | Conductancia |  | (A).(K) | Porcentaje
|  |  | (K) |  | [W/°C] | del total
Muro 1 |  | 82.07 | 0.65 |  | 53.3455 | 16.8931 | %
Muro 2 |  | 15 | 0.65 |  | 9.75 | 3.0876 | %
Techo 1 |  | 109.125 | 0.4 |  | 43.65 | 13.8228 | %
Techo 2 |  | 0 | 0.34 |  | 0 | 0 | %
Ventanas sur tipo 1 |  | 24.24 | 4.3 |  | 104.232 | 33.0076 | %
Puertas |  | 4.39 | 2.64 |  | 11.5896 | 3.6701 | %
Fundaciones |  | 41.9 | 0 |  | 51.9658 | 16.4562 | %
Infiltracion | Volumen: | 261.9 | m3 |  | 41.2492 | 13.0626 | %
| Altitud: | 450 | m.s.n.m.
| Densidad | 0.9567
|  | RAH | 0.5
CNP |  |  |  |  | 315.7822 | 100 | %
ESTAS LOCALIDADES NO REQUIEREN CALEFACCION, ESTAN INSERTAS EN CLIMA CALIDO O MUY CALIDO
Note on D10: Observar el valor en Kcomp, sino calcularlo en Kcomp al final
Note on D11: Observar el valor en Kcomp, sino calcularlo en Kcomp al final
Note on D12: Observar el valor en Kcomp, sino calcularlo en Kcomp al final
Note on D13: Observar el valor en Kcomp, sino calcularlo en Kcomp al final
Note on D14: Observar el valor en Kcomp, sino calcularlo en Kcomp al final
Note on D15: Observar el valor en Kcomp, sino calcularlo en Kcomp al final
Note on D16: 0 para fundaciones no aisladas térmicamente. Para fundaciones con aislación térmica colocar la conductancia térmica ver en Kcomp
Note on B19: AlfredoE: Densidad relativa del aire (adimensional). Se calcula a partir de la altitud s.n.m.
Note on C20: Renovaciones de Aire por hora
Note on D20: RAH= 3 para ventanas con simple contacto y sin burletes RAH= 1.5 para puertas y ventanas con simple contacto y burletes RAH= 1.5 para puertas y ventanas con doble contacto sin burletes RAH= 0.5 para puertas y ventanas con doble contacto y burletes en ellos.

## K comp
Conductancia térmica de elementos: identifique el elemento y obtenga el valor de conductancia para
colocar en la planilla de Balance de calefacción |  |  |  | Hoja de cálculo para obtener conductancias de muros y techos:
Nota: sólo se debe operar con las celdas grisadas
Conductancia
Elemento y material |  | térmica
| Resist.Total | [W/m2.°C] | Observaciones
Techos
Descripcion | Resist.Total |  |  | Lugar y velocidad de viento en Km/hr:
|  |  |  | Tucumán | 14 | km/h
Chapa ext.-machimbre int. sin aislación térmica | 0.224 | 4.4643 | sin aislación | Velocidad de viento en metros/segundo | 3.8889 | m/s
" " con 2.5 cm de pol.expandido | 0.79218 | 1.2623
con 5 cm de pol.expandido | 1.3604 | 0.7351 |  | Indique material, espesor y conductividad térmica del muro |  |  |  | Indique material, espesor y conductividad térmica del techo
con 7.5 cm de pol.expandido | 1.9285 | 0.51853 |  | Material del muro o de la capa en caso de | Espesor | Conductividad | Resistencia | Material del muro o de la capa en caso de | Espesor | Conductividad | Resistencia
con 10 cm de pol.expandido | 2.4967 | 0.40052 |  | tener varias | [m] | Térmica [W/mK] | térmica | tener varias | [m] | Térmica [W/mK] | térmica
|  |  |  | Ladrillón | 0.16 | 0.82 | 0.19512 | Losa maciza | 0.12 | 1.73 | 0.069364
Chapa ext.-cieloraso susp. sin aislación térmica | 0.321 | 3.1153 | sin aislación con camara de aire | Aislación térmica | 0.05 | 0.044 | 1.1364 | Aislación térmica | 0.05 | 0.044 | 1.1364
con 2.5 cm de pol.expandido | 0.88918 | 1.1246 |  | Revoque de hormigón | 0.025 | 1.16 | 0.021552 | Relleno alivianado con perlitas de poliestireno expandido (esp. Medio) | 0.1 | 0.19 | 0.52632
con 5 cm de pol.expandido | 1.4574 | 0.68617 |  | Capa 4 | 0 | 1 | 0 | Membrana de caucho con aluminio | 0.004 | 0.3 | 0.013333
con 7.5 cm de pol.expandido | 2.0255 | 0.49369 |  | Capa 5 | 0 | 1 | 0 | Capa 5 | 0 | 1 | 0
con 10 cm de pol.expandido | 2.5937 | 0.38555 |  | Capa 6 | 0 | 1 | 0 | Capa 6 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Capa 7 | 0 | 1 | 0 | Capa 7 | 0 | 1 | 0
Losa maciza 10 cm sin aislación térmica | 0.2188 | 4.5703 |  |  |  |  | 1.353 |  |  |  | 1.7454
con 2.5 cm de pol.expandido | 0.78699 | 1.2707 |  | Coeficientes peliculares: |  |  |  | Coeficientes peliculares:
con 5 cm de pol.expandido | 1.3552 | 0.73792 |  | hi [W/m².°C] - coeficiente pelicular interior | 5.7 | Para aire quieto |  | hi [W/m².°C] - coeficiente pelicular interior | 5.7 | Para aire quieto
con 7.5 cm de pol.expandido | 1.9233 | 0.51993 |  | he [W/m².°C] - coeficiente pelicular exterior | 19.7 | para velocidad del lugar |  | he [W/m².°C] - coeficiente pelicular exterior | 5.7 | para velocidad del lugar
con 10 cm de pol.expandido | 2.4915 | 0.40136
|  |  |  | Calculo de resistencia térmica: | 1.5792 | m².°C/W |  | Calculo de resistencia térmica: | 2.0963 | m².°C/W
Losa de losetas 12 cm s/aislación térmica | 0.32538 | 3.0733 |  | Valor resultante de conductancia térmica | 0.63322 | W/m².°C |  | Valor resultante de conductancia térmica | 0.47704 | W/m².°C
con 2.5 cm de pol.expandido | 0.89357 | 1.1191
con 5 cm de pol.expandido | 1.4617 | 0.68411
con 7.5 cm de pol.expandido | 2.0299 | 0.49263
con 10 cm de pol.expandido | 2.5981 | 0.3849
Conductancia
Muros - Descripción | Resistencia | Térmica
[W/m2.°C]
Ladrillon rev. ambas caras s/aislación térmica | 0.41499 | 2.4097 | revocado ambas caras
con 2.5 cm de pol.expandido | 0.98318 | 1.0171
con 5 cm de pol.expandido | 1.5514 | 0.6446
con 7.5 cm de pol.expandido | 2.1195 | 0.4718
con 10 cm de pol.expandido | 2.6877 | 0.37206
Ladrillo 0.12 rev.ambas caras s/aislación térmica | 0.34182 | 2.9255 | revocado ambas caras
con 2.5 cm de pol.expandido | 0.91001 | 1.0989 | Ver tecnología de incorporación del aislamiento térmico
con 5 cm de pol.expandido | 1.4782 | 0.6765 | "
con 7.5 cm de pol.expandido | 2.0464 | 0.48867 | "
con 10 cm de pol.expandido | 2.6146 | 0.38247 | "
Muro doble ladrillo 0.12 m s/aislación térmica | 0.48817 | 2.0485 | ladrillo visto ambas caras s/camara de aire
con 2.5 cm de pol.expandido | 1.0563 | 0.94666 | ladrillo visto ambas caras con cámara rellena con poliestireno expandido
con 5 cm de pol.expandido | 1.6245 | 0.61556 | "
con 7.5 cm de pol.expandido | 2.1927 | 0.45606 | "
con 10 cm de pol.expandido | 2.7609 | 0.3622 | "
Muro doble ladrillo 0.12 m s/aislación térmica | 0.64817 | 1.5428 | ladrillo visto ambas caras c/camara de aire
con 2.5 cm de pol.expandido | 1.2163 | 0.82213 | ladrillo visto ambas caras con cámara rellena con poliestireno expandido
con 5 cm de pol.expandido | 1.7845 | 0.56037 | "
con 7.5 cm de pol.expandido | 2.3527 | 0.42504 | "
con 10 cm de pol.expandido | 2.9209 | 0.34236 | "
Ladrillon revocado una cara s/aislación térmica | 0.38556 | 2.5936 | otra cara bolseado
con 2.5 cm de pol.expandido | 0.95374 | 1.0485 | Con la aislación térmica protegida con revoque de concreto
con 5 cm de pol.expandido | 1.5219 | 0.65706 | "
con 7.5 cm de pol.expandido | 2.0901 | 0.47845 | "
con 10 cm de pol.expandido | 2.6583 | 0.37618 | "
Ladrillo 0.12 rev.una cara s/aislación térmica | 0.34182 | 2.9255 | otra cara visto
con 2.5 cm de pol.expandido | 0.91001 | 1.0989 | Una cara visto y otra con poliestireno expandido y revoque de concreto
con 5 cm de pol.expandido | 1.4782 | 0.6765 | "
con 7.5 cm de pol.expandido | 2.0464 | 0.48867 | "
con 10 cm de pol.expandido | 2.6146 | 0.38247 | "
Ladrillon revocado una cara y la otra con piedra s/aislación térmica | 0.49358 | 2.026 | Espesor de la piedra 2 cm
con 2.5 cm de pol.expandido | 1.0618 | 0.94183 | Con la aislación térmica protegida con revoque de concreto y piedra
con 5 cm de pol.expandido | 1.6299 | 0.61352 | "
con 7.5 cm de pol.expandido | 2.1981 | 0.45493 | "
con 10 cm de pol.expandido | 2.7663 | 0.36149 | "
CONDUCTANCIA DE VENTANAS Y/O PUERTAS VENTANA
Conductancias térmica de ventanas [W/m2.°C]
Valores para distinto material del marco y configuraciones de vidriado
Material del marco | % de área ocupada | 1 solo vidrio
| por el marco | (4 mm)
PVC ó Madera | 20 | 5
PVC ó Madera con cortina interior | 20 | 4
PVC ó Madera con cortina exterior | 20 | 3.7
PVC ó Madera con cortina interior y exterior | 20 | 3.1
Aluminio | 20 | 6.4
Aluminio con cortina interior | 20 | 4.8
Aluminio con cortina exterior | 20 | 4.4
Aluminio con cortina interior y exterior |  | 3.6
Chapa de acero plegada | 20 | 6
Chapa plegada con cortina interior | 20 | 4.5
Chapa plegada con cortina exterior | 20 | 4.1
Chapa plegada con cortina interior y exterior | 20 | 3.4
Material del marco | % de área ocupada | Doble Vidriado
Hermético (DVH)
| por el marco | (3+12+3)
PVC ó Madera | 20 | 2.9
PVC ó Madera con cortina interior | 20 | 2.5
PVC ó Madera con cortina exterior | 20 | 2.4
Aluminio | 20 | 4.3
Aluminio con cortina interior | 20 | 3.6
Aluminio con cortina exterior | 20 | 3.3
Chapa de acero plegada | 20 | 3.4
Chapa plegada con cortina interior | 20 | 3.1
Chapa plegada con cortina exterior | 20 | 2.9
Puertas opacas o hasta 10% de superficie vidriada
De madera maciza con tableros |  | 2.64
De chapa hueca |  | 4.05
De chapa hueca rellena con poliuretano |  | 2.22
Fundaciones
Normal H° ciclópeo |  | 0.72 | 40 cm ancho x 70 cm profundidad
Con 5 cm de hormigón alivianado |  | 0.60531
Con 10 cm de hormigón alivianado |  | 0.52214
Con 2,5 cm de placa rígida de poliuretano expandido |  | 0.36973
TABLA DE AISLANTES TERMICOS
Aislantes térmicos |  | Resist.Total | Observaciones
- Lana de vidrio o telgopor |  | 15 kg/m3
espesor 2.5 cm |  | 0.68182 | El aislante podrá ir incorporado al techo
espesor 5 cm |  | 1.1364 | al muro o a la fundación
espesor 7.5 cm |  | 1.7045
espesor 10 cm |  | 2.2727
- Poliuretano expandido o rígido 30 kg/m3
espesor 1 cm |  | 0.4 | tipo expandido
espesor 2.5 cm |  | 1 | tipo expandido
espesor 5 cm |  | 2 | tipo expandido
espesor 7.5 cm |  | 3 | tipo expandido
espesor 10 cm |  | 4 | tipo expandido
espesor 1 cm |  | 0.52632 | Tipo rígido
espesor 2.5 cm |  | 1.3158 | Tipo rígido
espesor 5 cm |  | 2.6316 | Tipo rígido
espesor 7.5 cm |  | 3.9474 | Tipo rígido
espesor 10 cm |  | 5.2632 | Tipo rígido
Planchas de corcho - 300 kg/m3
espesor 2 mm |  | 0.89286
espesor 3 mm |  | 0.053571
espesor 5 mm |  | 0.089286
Cemento + perlita expandida 700 kg/m3
espesor 5 cm |  | 0.3125
espesor 10 cm |  | 0.625
espesor 15 cm |  | 0.9375
Maderas
espesor 1/2 " |  | 0.06 | Madera de roble
espesor 3/4 " |  | 0.095 | Madera de roble
espesor 1" |  | 0.125 | Madera de roble
espesor 2" |  | 0.25 | Madera de roble
Para madera de álamo (500 kg/m3) multiplicar valores anteriores por 0.2/0.12
Para madera de ábedul (600 kg/m3) multiplicar valores anteriores por 0.2/0.125
Para madera de pino (700 kg/m3) multiplicar valores anteriores por 0.2/0.15
Para parquet utilizar valores para maderass de roble
Note on H15: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on M15: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on H16: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on M16: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on H17: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on M17: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on H18: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on M18: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on H19: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on M19: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on H20: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on M20: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on H21: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0
Note on M21: colocar espesor en metros, si no hay mas capas poner 0

## mensual (hidden)
[8 empty] | Datos correspondientes a: |  |  |  | Tucumán
ESTA ZONA NO REQUIERE CALEFACCION | [7 empty] | CUADRO DE DATOS
[8 empty] | Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | GDM18 | 0 | 0 | 0 | 3.2104 | 37.0127 | 65.3578 | 90.1078 | 52.0001 | 25.9262 | 2.7289 | 0 | 0 | 276.344
[8 empty] | Rad/GD | en Mj/m².°C
[8 empty] | MT180 1V | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 1.5772 | 0.84181 | 0.89574 | 1.1825 | 1.5546 | 2.568 | 4.7198 | 0
[8 empty] | GD1801V | 0 | 0 | 0 | 1.9304 | 1.1757 | 0.64797 | 0.6816 | 0.87721 | 1.1138 | 1.7434 | 3.1311 | 0
[8 empty] | MT1802V | 0 | 0 | 0 | 2.6131 | 1.5888 | 0.84801 | 0.90234 | 1.1912 | 1.566 | 2.5869 | 4.7546 | 0
[8 empty] | GD1802V | 0 | 0 | 0 | 1.9027 | 1.1589 | 0.63868 | 0.67183 | 0.86463 | 1.0978 | 1.7184 | 3.0862 | 0
[8 empty] | Rad/GD | Valores en BTU/ft².°F
[8 empty] | MT180 1V | 0 | 0 | 0 | 126.8866 | 77.1478 | 41.1778 | 43.8157 | 57.8407 | 76.042 | 125.6167 | 230.8719 | 0
[8 empty] | GD1801V | 0 | 0 | 0 | 94.4279 | 57.5122 | 31.696 | 33.3412 | 42.9094 | 54.48 | 85.2821 | 153.1619 | 0
[8 empty] | MT1802V | 0 | 0 | 0 | 127.8216 | 77.7162 | 41.4812 | 44.1385 | 58.2669 | 76.6024 | 126.5423 | 232.5731 | 0
[8 empty] | GD1802V | 0 | 0 | 0 | 93.0734 | 56.6872 | 31.2413 | 32.8629 | 42.2939 | 53.6985 | 84.0588 | 150.9649 | 0
LCR | 0 | [7 empty] | Calculo de la FAS mensual
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| C | D | H | LCRS | AI | R0
GD1VR0 | 1.0043 | 0.4717 | 1.19 | 26.4 | 0 | 1.8 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GD2VR0 | 1.0075 | 1.105 | 1.09 | 11.8 | 0 | 1.8 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GD1VAN | 1.0125 | 1.0748 | 0.94 | 14.6 | 4 | 1.8 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
GD2VAN | 1.0699 | 1.3053 | 0.78 | 8.4 | 4 | 9 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MTH 1V | 0.9974 | 0.4036 | 0.91 | 22 | 0 | 4.6 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MTH 1V AN | 1.0514 | 0.6886 | 1.01 | 8.9 | 9 | 4.6 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MTH 2V | 1.0189 | 0.6502 | 0.86 | 13 | 0 | 4.6 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MTH 2V AN | 1.0781 | 0.8952 | 0.82 | 5.8 | 9 | 4.6 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MTL 2V | 1.0133 | 0.5462 | 0.88 | 13 | 4.6 | 4.6 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MTAd 2V | 1.0327 | 0.3522 | 0.78 | 13 | 4.6 | 4.6 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MTBl 1V | 1.0118 | 0.4402 | 0.71 | 22 | 0 | 4.6 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MTBl 2V | 1.0329 | 0.6816 | 0.64 | 13 | 0 | 4.6 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MA 1V | 0.9754 | 0.5518 | 0.92 | 22 | 3.2 | 3.2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MA 2V | 1.0171 | 0.8852 | 0.85 | 13 | 3.2 | 3.2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MA 1V AN | 1.0673 | 1.0087 | 0.95 | 8.9 | 9 | 3.2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MA 2VAN | 1.1028 | 1.1811 | 0.74 | 5.8 | 9 | 3.2 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
IA MM 9/3 | 0.9689 | 0.4685 | 0.82 | 19.3 | 0 | 1.8 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
IA MA 9/3 | 0.9395 | 0.3363 | 0.95 | 19.3 | 0 | 1.8 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
II MM 9/3 AN | 1.0412 | 0.9281 | 0.78 | 10 | 9 | 1.8 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
II MM 9 AN | 1.0468 | 0.9054 | 0.76 | 10.8 | 9 | 1.8 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DATOS CLIMATICOS Y DE RADIACIÓN SOLAR/GRADOS DÍA DE CALEFACCIÓN TB = 18°c | [8 empty] | Calculo de la FAS mensual 9: Temperaturas y datos de viento para balance de verano
Formosa
CUADRO DE DATOS | [16 empty] | TMAA | TMAM | TMAD | TM | TMIM | TMID | HGCC | VelV
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GDM18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1591 | 51.7132 | 76.8401 | 59.467 | 33.376 | 0 | 0 | 0 | 268.5554 |  | Formosa |  | 41 | 34 | 37.5 | 27.7 | 22.3 | 25 | 28.8 | 10
[15 empty] | Roque Saenz Peña, Chaco |  | 41.6 | 33.6 | 37.6 | 26.8 | 20.7 | 23.75 | 28.1 | 12
Rad/GD | en Mj/m².°C | [13 empty] | Iguazú, Misiones |  | 38.5 | 31.5 | 35 | 25.6 | 20.6 | 23.1 | 29.4 | 11
MT180 1V | 0 | 6.6047 | 4.9949 | 2.2854 | 1.4419 | 0.70326 | 0.71687 | 0.98659 | 1.2751 | 1.8839 | 2.754 | 5.658 |  |  | Posadas, Misiones |  | 39.8 | 32.9 | 36.35 | 27 | 21.6 | 24.3 | 29 | 13
GD1801V | 0 | 4.3475 | 3.5459 | 1.6974 | 1.0865 | 0.54433 | 0.5483 | 0.74428 | 0.92674 | 1.2942 | 1.7905 | 3.5874 |  |  | Tucumán |  | 39.8 | 31.4 | 35.6 | 25.5 | 20.2 | 22.85 | 30 | 12
MT1802V | 0 | 6.6534 | 5.0317 | 2.3022 | 1.4526 | 0.70844 | 0.72215 | 0.99386 | 1.2845 | 1.8978 | 2.7742 | 5.6997 |  |  | Resistencia, Chaco |  | 41.6 | 33.5 | 37.55 | 27 | 21.2 | 24.1 | 28.8 | 10
GD1802V | 0 | 4.2851 | 3.495 | 1.6731 | 1.0709 | 0.53652 | 0.54043 | 0.73361 | 0.91344 | 1.2756 | 1.7648 | 3.536 |  |  | Corrientes |  | 40.5 | 33.2 | 36.85 | 27 | 21.3 | 24.15 | 28.9 | 12
[15 empty] | Reconquista, Santa Fé |  | 41.5 | 32.8 | 37.15 | 26.6 | 21 | 23.8 | 28.9 | 13
Rad/GD | Valores en BTU/ft².°F
MT180 1V | 0 | 323.0749 | 244.328 | 111.7904 | 70.533 | 34.4005 | 35.0663 | 48.2599 | 62.3736 | 92.1521 | 134.7118 | 276.7641
GD1801V | 0 | 212.6598 | 173.4505 | 83.0307 | 53.1459 | 26.6261 | 26.8203 | 36.4072 | 45.332 | 63.3044 | 87.5842 | 175.4811
MT1802V | 0 | 325.4555 | 246.1283 | 112.6141 | 71.0527 | 34.654 | 35.3246 | 48.6155 | 62.8332 | 92.8311 | 135.7044 | 278.8034
GD1802V | 0 | 209.6093 | 170.9625 | 81.8397 | 52.3835 | 26.2442 | 26.4356 | 35.885 | 44.6818 | 62.3963 | 86.3279 | 172.9639
Roque Sáenz Peña
CUADRO DE DATOS
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GDM18 | 0 | 0 | 0 | 5.0723 | 91.2015 | 90.7777 | 116.9141 | 95.7272 | 64.9129 | 13.4333 | 3.9285 | 0 | 481.9677
Rad/GD | en Mj/m².°C
MT180 1V | 0 | 0 | 0 | 5.7004 | 2.5085 | 1.2287 | 1.1792 | 1.6353 | 2.2386 | 4.7075 | 0 | 0
GD1801V | 0 | 0 | 0 | 4.2212 | 1.8792 | 0.94479 | 0.90198 | 1.225 | 1.6262 | 3.2048 | 0 | 0
MT1802V | 0 | 0 | 0 | 5.7424 | 2.527 | 1.2377 | 1.1879 | 1.6473 | 2.2551 | 4.7422 | 0 | 0
GD1802V | 0 | 0 | 0 | 4.1606 | 1.8523 | 0.93124 | 0.88904 | 1.2074 | 1.6028 | 3.1588 | 0 | 0
Rad/GD | Valores en BTU/ft².°F
MT180 1V | 0 | 0 | 0 | 278.8416 | 122.704 | 60.1013 | 57.6797 | 79.9901 | 109.5049 | 230.2724 | 0 | 0
GD1801V | 0 | 0 | 0 | 206.4815 | 91.9243 | 46.2153 | 44.1209 | 59.9207 | 79.5456 | 156.7653 | 0 | 0
MT1802V | 0 | 0 | 0 | 280.8962 | 123.6082 | 60.5442 | 58.1047 | 80.5795 | 110.3118 | 231.9692 | 0 | 0
GD1802V | 0 | 0 | 0 | 203.5196 | 90.6057 | 45.5524 | 43.488 | 59.0612 | 78.4046 | 154.5166 | 0 | 0
Iguazú
CUADRO DE DATOS
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GDM18 | 0 | 0 | 0 | 1.5887 | 61.5027 | 66.8336 | 89.026 | 63.2441 | 39.8932 | 3.5827 | 0.125 | 0 | 325.7961
Rad/GD | en Mj/m².°C
MT180 1V | 0 | 0 | 0 | 4.0915 | 2.1245 | 1.2582 | 1.1382 | 1.5811 | 1.8268 | 3.602 | 0 | 0
GD1801V | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 1.5735 | 0.94962 | 0.86019 | 1.1583 | 1.3139 | 2.4303 | 0 | 0
MT1802V | 0 | 0 | 0 | 4.1217 | 2.1402 | 1.2675 | 1.1466 | 1.5928 | 1.8403 | 3.6286 | 0 | 0
GD1802V | 0 | 0 | 0 | 2.9619 | 1.551 | 0.936 | 0.84785 | 1.1417 | 1.2951 | 2.3954 | 0 | 0
Rad/GD | Valores en BTU/ft².°F
MT180 1V | 0 | 0 | 0 | 200.1391 | 103.9219 | 61.5468 | 55.6761 | 77.3425 | 89.3611 | 176.1955 | 0 | 0
GD1801V | 0 | 0 | 0 | 146.9928 | 76.9707 | 46.4514 | 42.0768 | 56.6607 | 64.2712 | 118.8797 | 0 | 0
MT1802V | 0 | 0 | 0 | 201.6138 | 104.6877 | 62.0004 | 56.0863 | 77.9124 | 90.0196 | 177.4938 | 0 | 0
GD1802V | 0 | 0 | 0 | 144.8843 | 75.8666 | 45.7851 | 41.4732 | 55.8479 | 63.3492 | 117.1745 | 0 | 0
Posadas
CUADRO DE DATOS
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GDM18 | 0 | 0 | 0 | 3.2104 | 37.0127 | 65.3578 | 90.1078 | 52.0001 | 25.9262 | 2.7289 | 0 | 0 | 276.344
Rad/GD | en Mj/m².°C
MT180 1V | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 1.5772 | 0.84181 | 0.89574 | 1.1825 | 1.5546 | 2.568 | 4.7198 | 0
GD1801V | 0 | 0 | 0 | 1.9304 | 1.1757 | 0.64797 | 0.6816 | 0.87721 | 1.1138 | 1.7434 | 3.1311 | 0
MT1802V | 0 | 0 | 0 | 2.6131 | 1.5888 | 0.84801 | 0.90234 | 1.1912 | 1.566 | 2.5869 | 4.7546 | 0
GD1802V | 0 | 0 | 0 | 1.9027 | 1.1589 | 0.63868 | 0.67183 | 0.86463 | 1.0978 | 1.7184 | 3.0862 | 0
Rad/GD | Valores en BTU/ft².°F
MT180 1V | 0 | 0 | 0 | 126.8866 | 77.1478 | 41.1778 | 43.8157 | 57.8407 | 76.042 | 125.6167 | 230.8719 | 0
GD1801V | 0 | 0 | 0 | 94.4279 | 57.5122 | 31.696 | 33.3412 | 42.9094 | 54.48 | 85.2821 | 153.1619 | 0
MT1802V | 0 | 0 | 0 | 127.8216 | 77.7162 | 41.4812 | 44.1385 | 58.2669 | 76.6024 | 126.5423 | 232.5731 | 0
GD1802V | 0 | 0 | 0 | 93.0734 | 56.6872 | 31.2413 | 32.8629 | 42.2939 | 53.6985 | 84.0588 | 150.9649 | 0
Tucumán
CUADRO DE DATOS
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GDM18 | 0 | 0 | 0 | 21.3703 | 100.0931 | 151.3669 | 172.7149 | 130.773 | 74.1577 | 12.1933 | 0.25 | 0 | 662.9194
Rad/GD | en Mj/m².°C
MT180 1V | 6.613 | 5.6661 | 4.1896 | 2.3452 | 1.2971 | 0.69827 | 0.6755 | 0.98025 | 1.1091 | 1.5272 | 2.0233 | 3.3848
GD1801V | 4.2366 | 3.7537 | 3.0583 | 1.7385 | 0.98425 | 0.54104 | 0.52061 | 0.73717 | 0.80987 | 1.0455 | 1.3122 | 2.1433
MT1802V | 6.6617 | 5.7078 | 4.2204 | 2.3625 | 1.3067 | 0.70342 | 0.68048 | 0.98748 | 1.1173 | 1.5384 | 2.0382 | 3.4097
GD1802V | 4.1759 | 3.6999 | 3.0144 | 1.7135 | 0.97013 | 0.53328 | 0.51314 | 0.72659 | 0.79825 | 1.0305 | 1.2934 | 2.1125
Rad/GD | Valores en BTU/ft².°F
MT180 1V | 323.4803 | 277.161 | 204.936 | 114.7174 | 63.4488 | 34.1565 | 33.0427 | 47.9499 | 54.253 | 74.703 | 98.9716 | 165.5703
GD1801V | 207.238 | 183.6176 | 149.5996 | 85.0391 | 48.1454 | 26.4653 | 25.466 | 36.0591 | 39.6153 | 51.1422 | 64.1887 | 104.8389
MT1802V | 325.8639 | 279.2032 | 206.4461 | 115.5627 | 63.9163 | 34.4082 | 33.2861 | 48.3032 | 54.6528 | 75.2534 | 99.7009 | 166.7903
GD1802V | 204.2653 | 180.9837 | 147.4537 | 83.8193 | 47.4548 | 26.0857 | 25.1007 | 35.5419 | 39.047 | 50.4086 | 63.268 | 103.3351
Resistencia, Chaco
CUADRO DE DATOS
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GDM18 | 0 | 0 | 0 | 6.399 | 77.3472 | 83.3659 | 113.8626 | 93.6988 | 58.9835 | 6.12 | 0.125 | 0 | 439.902
Rad/GD | en Mj/m².°C
MT180 1V | 0 | 0 | 7.7265 | 2.3281 | 1.2795 | 0.71337 | 0.859 | 1.1046 | 1.4758 | 2.3493 | 3.8205 | 0
GD1801V | 0 | 0 | 5.4611 | 1.7287 | 0.96328 | 0.55165 | 0.64997 | 0.82416 | 1.0678 | 1.5984 | 2.4972 | 0
MT1802V | 0 | 0 | 7.7834 | 2.3452 | 1.2889 | 0.71862 | 0.86533 | 1.1127 | 1.4867 | 2.3667 | 3.8487 | 0
GD1802V | 0 | 0 | 5.3828 | 1.7039 | 0.94946 | 0.54374 | 0.64065 | 0.81234 | 1.0524 | 1.5754 | 2.4614 | 0
Rad/GD | Valores en BTU/ft².°F
MT180 1V | 0 | 0 | 377.9476 | 113.8806 | 62.5857 | 34.8949 | 42.0185 | 54.0301 | 72.1892 | 114.9198 | 186.8847 | 0
GD1801V | 0 | 0 | 267.135 | 84.5608 | 47.1196 | 26.9845 | 31.7939 | 40.3145 | 52.2304 | 78.1853 | 122.1538 | 0
MT1802V | 0 | 0 | 380.7324 | 114.7197 | 63.0468 | 35.152 | 42.3281 | 54.4282 | 72.7211 | 115.7666 | 188.2618 | 0
GD1802V | 0 | 0 | 263.3031 | 83.3478 | 46.4437 | 26.5975 | 31.3379 | 39.7362 | 51.4812 | 77.0638 | 120.4016 | 0
Corrientes
CUADRO DE DATOS
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GDM18 | 0 | 0 | 0 | 2.6756 | 64.9759 | 70.4128 | 101.9001 | 85.2694 | 42.2668 | 3.1019 | 0.823 | 0 | 371.4256
Rad/GD | en Mj/m².°C
MT180 1V | 0 | 0 | 0 | 6.3455 | 2.7842 | 1.8524 | 1.63 | 1.6831 | 2.2166 | 5.108 | 0 | 0
GD1801V | 0 | 0 | 0 | 4.6873 | 2.0456 | 1.38 | 1.2152 | 1.2498 | 1.5841 | 3.5541 | 0 | 0
MT1802V | 0 | 0 | 0 | 6.3922 | 2.8047 | 1.866 | 1.642 | 1.6955 | 2.233 | 5.1456 | 0 | 0
GD1802V | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 2.0163 | 1.3602 | 1.1978 | 1.2319 | 1.5614 | 3.5031 | 0 | 0
Rad/GD | Valores en BTU/ft².°F
MT180 1V | 0 | 0 | 0 | 310.3933 | 136.1918 | 90.6092 | 79.7326 | 82.3322 | 108.4283 | 249.8604 | 0 | 0
GD1801V | 0 | 0 | 0 | 229.2816 | 100.0623 | 67.5041 | 59.4426 | 61.1369 | 77.4868 | 173.8512 | 0 | 0
MT1802V | 0 | 0 | 0 | 312.6804 | 137.1953 | 91.2768 | 80.3201 | 82.9388 | 109.2273 | 251.7014 | 0 | 0
GD1802V | 0 | 0 | 0 | 225.9927 | 98.627 | 66.5358 | 58.5899 | 60.2599 | 76.3753 | 171.3575 | 0 | 0
Reconquista
CUADRO DE DATOS
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
GDM18 | 0 | 0 | 0 | 15.4581 | 83.4337 | 113.8262 | 138.3443 | 112.9144 | 76.954 | 19.7386 | 1.4497 | 0 | 562.1191
Rad/GD | en Mj/m².°C
MT180 1V | 0 | 0 | 0 | 6.9946 | 2.379 | 1.6258 | 1.4189 | 1.8449 | 2.3077 | 4.7044 | 0 | 0
GD1801V | 0 | 0 | 0 | 5.0442 | 1.7882 | 1.2332 | 1.0768 | 1.3677 | 1.6509 | 3.2058 | 0 | 0
MT1802V | 0 | 0 | 0 | 7.0462 | 2.3965 | 1.6378 | 1.4293 | 1.8584 | 2.3247 | 4.7391 | 0 | 0
GD1802V | 0 | 0 | 0 | 4.9718 | 1.7625 | 1.2155 | 1.0613 | 1.3481 | 1.6272 | 3.1598 | 0 | 0
Rad/GD | Valores en BTU/ft².°F
MT180 1V | 0 | 0 | 0 | 342.1483 | 116.3702 | 79.5273 | 69.4046 | 90.2426 | 112.8845 | 230.1188 | 0 | 0
GD1801V | 0 | 0 | 0 | 246.7401 | 87.469 | 60.3236 | 52.6713 | 66.9006 | 80.7527 | 156.8148 | 0 | 0
MT1802V | 0 | 0 | 0 | 344.6694 | 117.2277 | 80.1133 | 69.916 | 90.9075 | 113.7163 | 231.8145 | 0 | 0
GD1802V | 0 | 0 | 0 | 243.2008 | 86.2143 | 59.4583 | 51.9158 | 65.941 | 79.5944 | 154.5654 | 0 | 0

## Balance enfriamiento
Lugar: | Tucumán
BALANCE TERMICO DE VERANO (Sólo operar las celdas grisadas) | [11 empty] | 1.0 Temperatura Exterior del aire horarias |  |  |  | Tmax.: | 35.6 |  | Tmin.: | 22.85
1- Carge Térmica por Muros y Techos | [11 empty] | Horas | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
[12 empty] | Factor | 0.222 | 0.139 | 0.056 | 0 | 0.111 | 0.583 | 0.861 | 1 | 0.917 | 0.694 | 0.444 | 0.309
1.1 Area [m2] y conductancia térmica de Muros y Techos [W/m2.°C] | [11 empty] | T.Ext. | 25.6805 | 24.6223 | 23.564 | 22.85 | 24.2653 | 30.2832 | 33.8277 | 35.6 | 34.5417 | 31.6985 | 28.511 | 26.7897
Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S | Techos |  |  | 1-1 Diferencia de Temperaturas - Latitud: 35° - K=1.6 W/m².°C | [10 empty] | Temp. Exterior
Area | 0 | 9.33 | 0 | 15.75 | 0 | 29.1 | 0 | 27.89 | 109.125 |  |  | Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S | Techos |  | Horas | Factor | T.Ext.
Conductancia | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.4 |  |  | Horas | [10 empty] | 0 | 0.222 | 25.6805
[12 empty] | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | 12 | 2 | 3 |  | 2 | 0.139 | 24.6223
1.1 Energía gananda por muros y techos |  |  |  |  | Tipo 1 | [6 empty] | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 0.056 | 23.564
[9 empty] | Total |  |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 |  | 6 | 0 | 22.85
Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S | Muros 1 | Techos |  | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 |  | 8 | 0.111 | 24.2653
Horas | [11 empty] | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 |  | 10 | 0.583 | 30.2832
0 | 0 | 24.258 | 0 | 61.425 | 0 | 302.64 | 0 | 36.257 | 424.58 | 130.95 |  | 10 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 10 |  | 12 | 0.861 | 33.8277
2 | 0 | 18.1935 | 0 | 51.1875 | 0 | 226.98 | 0 | 36.257 | 332.618 | 130.95 |  | 12 | 13 | 16 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 11 |  | 14 | 1 | 35.6
4 | 0 | 18.1935 | 0 | 40.95 | 0 | 151.32 | 0 | 36.257 | 246.7205 | 130.95 |  | 14 | 10 | 16 | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 17 |  | 16 | 0.917 | 34.5417
6 | 0 | 30.3225 | 0 | 30.7125 | 0 | 113.49 | 0 | 36.257 | 210.782 | 436.5 |  | 16 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 20 |  | 18 | 0.694 | 31.6985
8 | 0 | 36.387 | 0 | 51.1875 | 0 | 75.66 | 0 | 36.257 | 199.4915 | 436.5 |  | 18 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 14 | 9 | 5 | 23 |  | 20 | 0.444 | 28.511
10 | 0 | 60.645 | 0 | 51.1875 | 0 | 113.49 | 0 | 36.257 | 261.5795 | 436.5 |  | 20 | 9 | 10 | 9 | 10 | 16 | 18 | 14 | 7 | 22 |  | 22 | 0.309 | 26.7897
12 | 0 | 97.032 | 0 | 51.1875 | 0 | 113.49 | 0 | 36.257 | 297.9665 | 480.15 |  | 22 | 8 | 9 | 8 | 8 | 15 | 17 | 15 | 6 | 21
14 | 0 | 97.032 | 0 | 92.1375 | 0 | 132.405 | 0 | 72.514 | 394.0885 | 742.05
16 | 0 | 72.774 | 0 | 122.85 | 0 | 170.235 | 0 | 90.6425 | 456.5015 | 873
18 | 0 | 60.645 | 0 | 122.85 | 0 | 264.81 | 0 | 90.6425 | 538.9475 | 1003.95
20 | 0 | 60.645 | 0 | 102.375 | 0 | 340.47 | 0 | 126.8995 | 630.3895 | 960.3
22 | 0 | 54.5805 | 0 | 81.9 | 0 | 321.555 | 0 | 108.771 | 566.8065 | 916.65
1.2 Area [m2] y conductancia térmica de Muros y Techos [W/m2.°C] |  |  |  |  | Tipo 2
Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S | Techos
Area | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conductancia | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.34
1.2 Energía gananda por muros y techos |  |  |  |  | Tipo 2
Total
Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S | Muros 2 | Techos
Horas
0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0
2 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0
4 | 0 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 0
6 | 0 | 48.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0
8 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0
10 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0
12 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0
14 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0
16 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0
18 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0
20 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0
22 | 0 | 87.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.75 | 0
2 Ganancia por ventanas
2-1 Area [m2] y conductancia térmica de Ventanas [W/m2.°C]
Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S |  |  |  | Energia en ventanas
Area | 0 | 2.88 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.36 |  |  |  | Valores en W/m² |  | 1.1627 | W/kcal/hr
Conductancia | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
[12 empty] | Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S | Techos
2-2 Energía gananda por ventanas - por conducción | [11 empty] | Horas
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S | Total |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas | [11 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 8.4273 | 0 | 52.6707 | 0 | 0 | 0 | 9.8319 | 70.9299 |  |  | 6 | 359.2743 | 279.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6906 | 80.2263
2 | 0 | -4.6781 | 0 | -29.2378 | 0 | 0 | 0 | -5.4577 | -39.3736 |  |  | 8 | 381.3656 | 515.0761 | 433.6871 | 93.016 | 29.0675 | 37.2064 | 37.2064 | 44.1826 | 422.0601
4 | 0 | -17.7834 | 0 | -111.1464 | 0 | 0 | 0 | -20.7473 | -149.6772 |  |  | 10 | 127.897 | 316.2544 | 474.3816 | 301.1393 | 44.1826 | 44.1826 | 44.1826 | 44.1826 | 674.366
6 | 0 | -26.6256 | 0 | -166.41 | 0 | 0 | 0 | -31.0632 | -224.0988 |  |  | 12 | 44.1826 | 44.1826 | 249.9805 | 389.5045 | 249.9805 | 44.1826 | 44.1826 | 41.8572 | 773.1955
8 | 0 | -9.0991 | 0 | -56.8696 | 0 | 0 | 0 | -10.6157 | -76.5845 |  |  | 14 | 44.1826 | 44.1826 | 44.1826 | 301.1393 | 474.3816 | 316.2544 | 127.897 | 44.1826 | 674.366
10 | 0 | 65.4278 | 0 | 408.9235 | 0 | 0 | 0 | 76.3324 | 550.6837 |  |  | 16 | 37.2064 | 37.2064 | 29.0675 | 93.016 | 433.6871 | 515.0761 | 381.3656 | 44.1826 | 422.0601
12 | 0 | 109.3229 | 0 | 683.2678 | 0 | 0 | 0 | 127.5433 | 920.134 |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.048 | 359.2743 | 90.6906 | 80.2263
14 | 0 | 131.2704 | 0 | 820.44 | 0 | 0 | 0 | 153.1488 | 1104.8592 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 118.165 | 0 | 738.5314 | 0 | 0 | 0 | 137.8592 | 994.5557 |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 82.9542 | 0 | 518.4639 | 0 | 0 | 0 | 96.7799 | 698.1981
20 | 0 | 43.4802 | 0 | 271.7514 | 0 | 0 | 0 | 50.7269 | 365.9586
22 | 0 | 22.1643 | 0 | 138.5266 | 0 | 0 | 0 | 25.8583 | 186.5492
2-3 Energía gananda por ventanas - por radiación solar
Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S
Area | 0 | 2.88 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.36
Indice por tipo de protección: colocar el valor consultando la tabla adjunta en función del tipo de protección de la ventana
| 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2
Orientación | SE | E | NE | N | NO | O | SO | S | Total
Horas
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 160.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9441 | 221.6757
8 | 0 | 296.6838 | 0 | 334.8576 | 0 | 0 | 0 | 29.6907 | 661.2321
10 | 0 | 182.1625 | 0 | 1084.1015 | 0 | 0 | 0 | 29.6907 | 1295.9547
12 | 0 | 25.4492 | 0 | 1402.2162 | 0 | 0 | 0 | 28.128 | 1455.7934
14 | 0 | 25.4492 | 0 | 1084.1015 | 0 | 0 | 0 | 29.6907 | 1139.2414
16 | 0 | 21.4309 | 0 | 334.8576 | 0 | 0 | 0 | 29.6907 | 385.9792
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9441 | 60.9441
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Total diario: |  | 5220.8207
3- Ganancia de calor por infiltración
Volumen del espacio: | NE: 261.9; N: m3
Densidad relativa del aire: | NE: 0.9567
Temperatura interior: | NE: 25; N: °C
Energía ganada por infiltración y ventilación
Infiltración
Horas | SE: RAH
0 | SE: 0.5; E: 29.8385
2 | SE: 0.5; E: -16.5636
4 | SE: 0.5; E: -62.9657
6 | SE: 0.5; E: -94.2731
8 | SE: 0.5; E: -32.2173
10 | SE: 0.5; E: 231.6597
12 | SE: 0.5; E: 387.0788
14 | SE: 0.5; E: 464.7883
16 | SE: 0.5; E: 418.3862
18 | SE: 0.5; E: 293.7155
20 | SE: 0.5; E: 153.9502
22 | SE: 0.5; E: 78.4769
| Total diario: | 1851.8744
4- Ganancias internas:
4.1 Energia ganada por presencia de personas
Numero de ocupantes (Noc.)
Nivel de actividad (N.A.) (en mets) (ver tabla contigua)
Horas | SE: N° Ocupantes; E: Nivel Activid.; NE: Energía [Wh]; N: Observaciones
0 | SE: 5; E: 0.7; NE: 733.32; N: Durmiendo
2 | SE: 5; E: 0.7; NE: 733.32; N: Durmiendo
4 | SE: 5; E: 0.7; NE: 733.32; N: Durmiendo
6 | SE: 5; E: 0.7; NE: 733.32; N: Durmiendo
8 | SE: 5; E: 1; NE: 1047.6
10 | SE: 3; E: 1; NE: 628.56
12 | SE: 3; E: 2.1; NE: 1319.976; N: Cocinando
14 | SE: 3; E: 1; NE: 628.56
16 | SE: 3; E: 1; NE: 628.56
18 | SE: 3; E: 1; NE: 628.56
20 | SE: 5; E: 1; NE: 1047.6
22 | SE: 5; E: 0.8; NE: 838.08
Energía diaria gananda por ocupantes: | NE: 9700.776; N: [Wh/día]
5- Energía ganada por iluminación artificial: (Ingrese la potencia y las horas que permanece encendida)
| Tipo 1: | Tubo LED | Tipo 2: | LED
Horas | Potencia [W] | 18 | Potencia [W] | 20 | Energía |  | Tipo 1 para un tipo de lámpara
| c.l.e | Energía [Wh] | c.l.e | Energía [Wh] | Total [Wh] |  | Tipo 2 para otro tipo de lámpara
0 | SE: 0; E: 0; NE: 3; N: 60; NO: 120
2 | 0 | 0 | 3 | 60 | 120 |  | Si hubiera varias lámparas o focos
4 | 0 | 0 | 3 | 60 | 120 |  | de distinta potencia, calcular un
6 | 0 | 0 | 3 | 60 | 120 |  | valor medio y ponerlo en potencia
8 | SE: 3; E: 54; NE: 0; N: 0; NO: 108
10 | 2 | 36 | 0 | 0 | 72 |  | Luego colocar la cantidad que están
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | encendidos en cada hora.
14 | SE: 0; E: 0; NE: 0; N: 0; NO: 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | c.l.e.: cantidad de lámparas
18 | 2 | 36 | 3 | 60 | 192 |  | encendidas a esas horas.
20 | SE: 3; E: 54; NE: 3; N: 60; NO: 228
Energía diaria gananda por iluminación artificial: | NO: 1080; O: [Wh/día]
6- Ganancias internas por equipamiento
Consultar el valor de potencia de cada artefacto en la tabla adjunta. Son valores medios pero pueden variar de acuerdo a su categoría
La heladera como funciona intermitentemente se calcula una hora si y una no.
En cocina se considera 1 h para almuerzo y cena y 15 minutos para desayuno y mediatarde
| Heladera |  | Cocina a gas |  | T.V. |  | Notebook |  | Energía total
| Potencia [W] | 90 | Potencia [W] | 1500 | Potencia [W] | 150 | Potencia [W] | 22 | [Wh]
Horas | h en que se usa | Energía [Wh] | h en que se usa | Energía [Wh] | h en que se usa | Energía [Wh] | h en que se usa | Energía [Wh]
0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
4 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
6 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 300 | 2 | 88 | 568
8 | 1 | 180 | 0.125 | 375 | 0 | 0 | 2 | 88 | 643
10 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 268
12 | 1 | 180 | 0.5 | 1500 | 0 | 0 | 2 | 88 | 1768
14 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 300 | 1 | 44 | 524
16 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 300 | 1 | 44 | 524
18 | 1 | 180 | 0.125 | 375 | 1 | 300 | 1 | 44 | 899
20 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 300 | 1 | 44 | 524
22 | 1 | 180 | 1 | 3000 | 1 | 300 | 0 | 0 | 3480
Energía diaria gananda por el uso de equipamiento: | Total: 9738 | [Wh/día]
CONSUMOS TOTALES DE ENERGIA | NO: [Wh]
| N: Ganancias por la envolvente; Total: Ganancias internas | [18 empty] | Valores totales
| NO: Ventanas; O: Ventanas | [16 empty] | Total Gan.x | Total Gan. | Ganancias | Ventilación | Total
Horas | Muros 1 | Muros 2 | Techos 1 | Techos 2 | Conducción | Radiación | Infiltr. | Ventilac. | Ocup. | Ilumin. | Equip. | [14 empty] | Envolvente | Internas | Totales | Nocturna | Balance
0 | 424.58 | 39 | 130.95 | 0 | 70.9299 | 0 | 29.8385 | 0 | 733.32 | 120 | 180 | [14 empty] | 695.2984 | 1033.32 | 1728.6184 | 0 | 1728.6184
2 | 332.618 | 29.25 | 130.95 | 0 | -39.3736 | 0 | -16.5636 | -2650.1703 | 733.32 | 120 | 180 | [14 empty] | 436.8808 | 1033.32 | 1470.2008 | -2650.1703 | -1179.9695
4 | 246.7205 | 29.25 | 130.95 | 0 | -149.6772 | 0 | -62.9657 | -10074.5056 | 733.32 | 120 | 180 | [14 empty] | 194.2777 | 1033.32 | 1227.5977 | -10074.5056 | -8846.9079
6 | 210.782 | 48.75 | 436.5 | 0 | -224.0988 | 221.6757 | -94.2731 | -15083.6957 | 733.32 | 120 | 568 | [14 empty] | 599.3358 | 1421.32 | 2020.6558 | -15083.6957 | -13063.0399
8 | 199.4915 | 58.5 | 436.5 | 0 | -76.5845 | 661.2321 | -32.2173 | -5154.7653 | 1047.6 | 108 | 643 | [14 empty] | 1246.9219 | 1798.6 | 3045.5219 | -5154.7653 | -2109.2434
10 | 261.5795 | 97.5 | 436.5 | 0 | 550.6837 | 1295.9547 | 231.6597 | 0 | 628.56 | 72 | 268 | [14 empty] | 2873.8776 | 968.56 | 3842.4376 | 0 | 3842.4376
12 | 297.9665 | 156 | 480.15 | 0 | 920.134 | 1455.7934 | 387.0788 | 0 | 1319.976 | 0 | 1768 | [14 empty] | 3697.1227 | 3087.976 | 6785.0987 | 0 | 6785.0987
14 | 394.0885 | 156 | 742.05 | 0 | 1104.8592 | 1139.2414 | 464.7883 | 0 | 628.56 | 0 | 524 | [14 empty] | 4001.0274 | 1152.56 | 5153.5874 | 0 | 5153.5874
16 | 456.5015 | 117 | 873 | 0 | 994.5557 | 385.9792 | 418.3862 | 0 | 628.56 | 0 | 524 | [14 empty] | 3245.4226 | 1152.56 | 4397.9826 | 0 | 4397.9826
18 | 538.9475 | 97.5 | 1003.95 | 0 | 698.1981 | 60.9441 | 293.7155 | 0 | 628.56 | 192 | 899 | [14 empty] | 2693.2551 | 1719.56 | 4412.8151 | 0 | 4412.8151
20 | 630.3895 | 97.5 | 960.3 | 0 | 365.9586 | 0 | 153.9502 | 0 | 1047.6 | 228 | 524 | [14 empty] | 2208.0982 | 1799.6 | 4007.6982 | 0 | 4007.6982
22 | 566.8065 | 87.75 | 916.65 | 0 | 186.5492 | 0 | 78.4769 | 0 | 838.08 | 1080 | 3480 | [14 empty] | 1836.2326 | 5398.08 | 7234.3126 | 0 | 7234.3126
Total [Wh/día] | 4560.4715 | 1014 | 6678.45 | 0 | 4402.1343 | 5220.8207 | 1851.8744 | -32963.137 | 9700.776 | 2160 | 9738 | [14 empty] | 23727.7509 | 21598.776 | 45326.5269 | -32963.137 | 12363.3899
Porcentaje | 10.06% | 2.237% | 14.73% | 0% | 9.712% | 11.52% | 4.086% |  | 21.4% | 4.765% | 21.48%
Calculo del equipo acondicionador necesario
Energía máxima necesaria: | NE: 7234.3126; N: W
Potencia [frigorías/hora] | NE: 6221.578; N: frig./hora; NO: Temp. Interior
Potencia [toneladas de refrigeración] | NE: 2.0739; N: Ton.refrig.; NO: deseada; O: 25; SO: °C
| Muros | Techos | Vent. Cond. | Vent. Rad. | Infiltr. | Ocup. | Ilumin. | Equip.
| 5574.4715 | 6678.45 | 4402.1343 | 5220.8207 | 1851.8744 | 9700.776 | 2160 | 9738
| 12.3% | 14.73% | 9.712% | 11.52% | 4.086% | 21.4% | 4.765% | 21.48% | 100%
Note on B92: colocar en función de la tabla adjunta
Note on C92: colocar en función de la tabla adjunta
Note on D92: colocar en función de la tabla adjunta
Note on E92: colocar en función de la tabla adjunta
Note on F92: colocar en función de la tabla adjunta
Note on G92: colocar en función de la tabla adjunta
Note on H92: colocar en función de la tabla adjunta
Note on I92: colocar en función de la tabla adjunta
Note on G269: colocar la temperatura de confort interior (se sugiere la máxima)

## Enf. convectivo nocturno (hidden)
ENFRIAMIENTO CONVECTIVO NOCTURNO
Sólo operar celdas grisadas
[5 empty] | CALOR DIARIO A EXTRAER: |  |  | 45326.5269 | [Wh/día]
Obtención de las Renovaciones de Aire por hora
nocturnas necesarias para enfriar el edificio. |  |  |  |  | Ventilación Nocturna
[5 empty] | Horas | RAH | Calor extraído
Nota: Esto no es aplicable a zonas de clima tropical |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [Wh]
o subtropical con humedad relativa alta. |  |  |  |  | 2 | 80 | -2650.1703 | [Wh]
[5 empty] | 4 | 80 | -10074.5056 | [Wh]
Se deben colocar las RAH necesarias en celda grisada |  |  |  |  | 6 | 80 | -15083.6957 | [Wh]
que sume al final del día (en el total) la misma |  |  |  |  | 8 | 80 | -5154.7653 | [Wh]
cantidad o mayor que el calor diario a extraer (indicado arriba) |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | [Wh]
pero con signo negativo. |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | [Wh]
[5 empty] | 14 | 0 | 0 | [Wh]
RAH nocturnas | 80 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | [Wh]
[5 empty] | 18 | 0 | 0 | [Wh]
En horas de calor ganado, es decir, positivo, |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | [Wh]
el programa colocará 0, para evitar que aumente la |  |  |  |  | 22 | 0 | 0 | [Wh]
ganancia de calor en el edificio, dado que en esas horas
el aire estará a mayor temperatura que el edificio. Esto se | [5 empty] | Total | -32963.137 | [Wh/día]
materializa cerrando el edificio tratando de minimizar las
ganancias de calor.
Con este valor de RAH nocturnas se dimensionarán la ventanas para enfriamiento convectivo nocturno
ESTA ESTRATEGIA NO APLICA
CALCULO DE SUPERFICIE DE VENTANAS PARA VENTILACION NATURAL NOCTURNA PARA ENFRIAMIENTO
(sólo modificar las celdas grisadas)
Se muestran los pasos para determinar el área necesaria de ventanas
1- Volumen del edificio, V |  |  |  | 261.9 | m3
2- Intercambio necesario [RAH] |  |  |  | 80 | RAH - Renovación de Aire/Hora
3- Cantidad de aire requerido |  |  |  | 20952 | m3/hr
4- Ubicación: |  |  |  | Tucumán
5- Velocidad de viento (media para enero): |  |  |  | 14 | km/hr
6- Dirección predominante: |  |  |  | N | El viento presiona de tal manera que:
7- Angulo de Incidencia de la fachada contra el viento[°] |  |  |  | 45 | Lado "a" sería: |  | N
8- Coeficiente de presión (mirando el esquema de más abajo)
| Sobre fachada |  | a | 0.25
| Sobre fachada |  | b | 0.25
| Sobre fachada |  | c | -0.45
| Sobre fachada |  | d | -0.45
| Sobre el techo |  | Techo | -0.3 | (se considera techo horizontal)
|  |  |  | Cuando las ventanas se ubican |  |  |  | El coeficiente diferencial de
|  |  |  | entre las siguientes fachadas, donde: |  |  |  | presión a adoptar será:
|  |  |  | Lado "a" sería: |  | N
|  |  |  | Fachadas opuestas: |  | a - c= | 0.7 | el viento entra por a y sale por c
|  |  |  | Entre fachada a y b |  | a - b= | 0 | el viento entra por a y sale por b
|  |  |  | Entre fachada a y d |  | a - d= | 0.7 | el viento entra por a y sale por d
|  |  |  | Entre fachada a y techo |  | a - techo= | 0.55 | el viento entra por a y sale por techo
9- Coeficiente de presión diferencial
(Diferencia entre fachadas) |  |  |  | 0.65 |  | Aquí coloque el coeficiente que corresponda de acuerdo a la
ubicación de las ventanas de entrada y salida del viento.
10- Factor de corrección del coeficiente diferencial de presión
| Distancia con edificios adyacentes [m] |  |  | 12 | m | Tomando en cuenta el lado del viento
| Altura del edificio adyacente [m] |  |  | 6 | m
| Relación |  |  | 2
| Factor de corrección 1° piso |  |  | 0.3682
| Factor de corrrección 2°piso |  |  | 0.4949
11- Coeficiente de presión diferencial corregido
| Para el 1° Piso |  |  | 0.23933
| Para el 2° Piso |  |  | 0.32168
12. Elija el Factor de terreno:
|  |  | Para ventilación durante: |  | las 24 h | sólo de noche
| Frente al océano o mas de 5 km frente al agua |  |  |  | 1.3 | 0.98
| Zona plana y edificios aislados |  |  |  | 1 | 0.75
| Zona de barrios |  |  |  | 0.85 | 0.64
| Urbana o industrial |  |  |  | 0.67 | 0.5
| Centro de una ciudad |  |  |  | 0.47 | 0.35
| Factor? |  | 0.64
13- Velocidad de viento revisada:
|  |  | 8960 | m/hr
14- Cálculo del área efectiva requerida, A:
Para el primer piso: |  |  | 7.4566 | m²
Para el segundo piso y siguientes: |  |  | 6.4317 | m²
15- Area de ventana para el ingreso/salida de aire:
Para el primer piso: |  |  | 10.5139 | m²
Para el segundo piso y siguientes: |  |  | 9.0687 | m²
Siempre resulta mejor utilizar superficies de salida mayores, digamos
que hasta 5 veces mayor que la superficie de entrada, la ventilación
aumenta. Sin embargo un valor razonable puede ser del orden de 2.
16- Area de ventana para la salida del aire (sugeridas):
Para el primer piso: |  |  | 21.0277 | m²
Para el segundo piso y siguientes: |  |  | 18.1374 | m²
Estas son superficies netas de ventilación, luego tener en cuenta las posibilidades
de cada tipo de ventana y la obturación por el marco.
17- Si utiliza mosquitero divida las áreas por el factor de porosidad
Factor de porosidad:
Sin mosquitero |  | 1
Mosquitero metálico |  | 0.8
Mosquitero plástico |  | 0.6
18- Valor de la superficie total dividido la sup. Cubierta (Sc)
|  | Ingreso de aire |  | Salida aire |  | Total
|  | Superficie | % (Av/Sc) | Superficie | % (Av/Sc) | Superficie | % (Av/Sc)
| 1°Piso | 10.5139 | 9.635% | 21.0277 | 19.27% | 31.5416 | 28.9%
| 2°Piso | 9.0687 | 8.31% | 18.1374 | 16.62% | 27.2061 | 24.93%
Con estas aberturas aseguraríamos la ventilación suficiente como para enfriar el edificio en los
días en que la velocidad de viento sea la media del mes.
19- Será necesario agregar más superficie en baños o cocinas para
enfatizar la ventilación de estas áreas.
NOTA: este valor no reemplaza al valor de ventilación necesaria indicada en el código de Edificación del Municipio correspondiente
donde se vaya a construir el edificio, por lo tanto, si esta área resulta menor, se adoptará la indicada por el Municipio.
vista esquemática en planta
dirección de viento predominante
d
c
b
a
Angulo de incidencia

## Masa Térmica (hidden)
ENFRIAMIENTO POR PRESENCIA DE MASA TERMICA COMBINADA CON VENTILACIÓN NOCTURNA | [7 empty] | (ESTA ESTRATEGIA NO APLICA EN ZONAS CALIDO-HUMEDAS)
Para tener en cuenta el enfriamiento por masa térmica colocar en la celdas grisada superficie y admitancia térmica
correspondiente al material de acumulación del interior del edificio.
Admitancia térmica de materiales de acumulación
|  | Concreto | Piedra | Ladrillo | Madera | Arena | Adobe
Admitancia asol. | Invierno
[W/m².°C] |  | 58.968 | 47.061 | 34.587 | 14.742 | 20.412 | 31.185
Admitancia térmica (*)
[Wh/m².°C] |  | 23.247 | 22.113 | 19.845 | 6.7 | 14.742 | 18.711
Espesor ópt. [m] |  | 0.19304 | 0.127 | 0.127 | 0.0635 | 0.1016 | 0.11684
(*) intercambio convectivo - Ver capítulo 4 libro
Colocar la superficie de masa térmica (usualmente la superficie de envolvente sola, si las
particiones internas son livianas o todo si todo es macizo). También puede ser que se diseñe particiones interiores
como masa térmica y la envolvente liviana, en este caso poner sólo superficie de particiones interiores. .
El piso se considera con masa térmica si es un piso macizo y sin alformbras. El de madera se debe considerar como tal.
|  |  |  | Tipo 1: | Muros | Tipo 2: | Pisos
| Superficie de masa térmica a incluir: |  |  |  | 234.825 |  | 109.125 | m²
| Admitancia térmica a través del aire: |  |  | Piedra: | 22.1 | Concreto: | 23.247 | Wh/m².°C
El cálculo de la temperatura interior corresponde |  |  |  | Hora | Temp. Ext. | Carga Enf. | Temp. Int.(**)
al día que se utilizó en el balance de enfriamiento |  |  |  |  | [°C] | [Wh] | 25
por lo tanto, al día más crítico del mes de enero y |  |  |  | 0 | 25.6805 | 1728.6184 | 25.2237
tomando en cuenta las ganancias de calor indicadas |  |  |  | 2 | 24.6223 | -1179.9695 | 25.071
en la columna de carga de enfriamiento, que incluye |  |  |  | 4 | 23.564 | -8846.9079 | 23.926
la ventilación nocturna. |  |  |  | 6 | 22.85 | -13063.0399 | 22.85
|  |  |  | 8 | 24.2653 | -2109.2434 | 24.2653
|  |  |  | 10 | 30.2832 | 3842.4376 | 24.7626
|  |  |  | 12 | 33.8277 | 6785.0987 | 25.6407
|  |  |  | 14 | 35.6 | 5153.5874 | 26.3077
|  |  |  | 16 | 34.5417 | 4397.9826 | 26.8769
|  |  |  | 18 | 31.6985 | 4412.8151 | 27.4481
|  |  |  | 20 | 28.511 | 4007.6982 | 27.9668
|  |  |  | 22 | 26.7897 | 7234.3126 | 28.9031
(**) Temperatura Interior de Arranque: se debe colocar un valor para comenzar el cálculo. Luego se debe
chequear que se llegue al mismo valor o a un valor cercano a las 22h. Si la temperatura tiende a aumentar
hacia la tarde es que haría falta más superficie de masa térmica. Si se tiende a igualar está bien. Si varía
muy poco a lo largo del día (digamos 1 o 2°C) podemos disminuir la masa térmica, aunque es preferible que
ésta tenga más superficie que menos. Para otras consideraciones de masa térmica ver cap. 5 libro.

## Ventilación natural
CALCULO DE SUPERFICIE DE VENTANAS PARA VENTILACION NATURAL
(sólo modificar las celdas grisadas)
Cuando las temperaturas exteriores sean de confort o ligeramente más elevadas, se puede ventilar directamente los locales
desde el exterior, generando ventilación de confort. En este caso el nivel de renovaciones se puede consultar en la Tabla o en la página:
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/edup/ley-de-higiene-y-seguridad-en-el-trabajo/
En la tabla siguiente se indican valores para espacios interiores mas comunes, en RAH:
| Local |  | Ventilación
Necesaria
| Espacios diurnos |  | 3
| Cocina |  | 20
| Sanitarios |  | 10
| Oficinas |  | 6
| Restaurant |  | 12
| Laboratorios |  | 8
Se muestran los pasos para determinar el área necesaria de ventanas
1- Volumen del edificio, V |  |  |  | 261.9 | m3
2- Intercambio necesario [RAH] |  |  |  | 6 | RAH - Renovación de Aire/Hora
3- Cantidad de aire requerido |  |  |  | 1571.4 | m3/hr
4- Ubicación: |  |  |  | Tucumán
5- Velocidad de viento (media para enero): |  |  |  | 14 | km/hr
6- Dirección predominante: |  |  |  | N | El viento presiona de tal manera que:
7- Angulo de Incidencia de la fachada contra el viento[°] |  |  |  | 45 | Lado "a" sería: |  | N
8- Coeficiente de presión (mirando el esquema de más abajo)
| Sobre fachada |  | a | 0.25
| Sobre fachada |  | b | 0.25
| Sobre fachada |  | c | -0.45
| Sobre fachada |  | d | -0.45
| Sobre el techo |  | Techo | -0.3 | (Se considera el techo horizontal)
|  |  |  | Cuando las ventanas se ubican |  |  |  | El coeficiente diferencial de
|  |  |  | entre las siguientes fachadas, donde: |  |  |  | presión a adoptar será:
|  |  |  | Lado "a" sería: |  | N
|  |  |  | Fachadas opuestas: |  | a - c= | 0.7 | el viento entra por a y sale por c
|  |  |  | Entre fachada a y b |  | a - b= | 0 | el viento entra por a y sale por b
|  |  |  | Entre fachada a y d |  | a - d= | 0.7 | el viento entra por a y sale por d
|  |  |  | Entre fachada a y techo |  | a - techo= | 0.55 | el viento entra por a y sale por techo
9- Coeficiente de presión diferencial
(Diferencia entre fachadas) |  |  |  | 0.7 |  | Aquí coloque el coeficiente que corresponda de acuerdo a la
ubicación de las ventanas de entrada y salida del viento.
10- Factor de corrección del coeficiente diferencial de presión
| Distancia con edificios adyacentes [m] |  |  | 12 | m | Tomando en cuenta el lado que viene el viento
| Altura del edificio adyacente [m] |  |  | 6 | m | La altura se puede conocer multiplicando por 3 cada nivel, en este caso
| Relación |  |  | 2 |  | un edificio de PB y 1º piso.
| Factor de corrección 1° piso |  |  | 0.3682
| Factor de corrrección 2°piso |  |  | 0.4949
11- Coeficiente de presión diferencial corregido
| Para el 1° Piso |  |  | 0.25774
| Para el 2° Piso |  |  | 0.34643
12. Elija el Factor de terreno:
|  |  | Para ventilación durante: |  | las 24 h | sólo de noche
| Frente al océano o mas de 5 km frente al agua |  |  |  | 1.3 | 0.98
| Zona plana y edificios aislados |  |  |  | 1 | 0.75
| Zona de barrios |  |  |  | 0.85 | 0.64
| Urbana o industrial |  |  |  | 0.67 | 0.5
| Centro de una ciudad |  |  |  | 0.47 | 0.35
| Factor? |  | 0.85
13- Velocidad de viento revisada:
|  |  | 11900 | m/hr
14- Cálculo del área efectiva requerida, A:
Para el primer piso: |  |  | 0.40576 | m²
Para el segundo piso y siguientes: |  |  | 0.34999 | m²
15- Area de ventana para el ingreso/salida de aire:
Para el primer piso: |  |  | 0.57213 | m²
Para el segundo piso y siguientes: |  |  | 0.49349 | m²
Es de destacar que siempre resulta mejor utilizar superficies de salida mayores, digamos
que hasta 5 veces mayor que la superficie de entrada, la ventilación
aumenta. Sin embargo un valor razonable puede ser del orden de 2.
16- Area de ventana para la salida del aire (sugeridas):
Para el primer piso: |  |  | 1.1443 | m²
Para el segundo piso y siguientes: |  |  | 0.98697 | m²
Estas son superficies netas de ventilación, luego tener en cuenta las posibilidades
de cada tipo de ventana (ver capìtulo 5 del libro) y la obturación del vano por el marco.
17- Si utiliza mosquitero divida las áreas por el factor de porosidad
Factor de porosidad:
Sin mosquitero |  | 1
Mosquitero metálico |  | 0.8
Mosquitero plástico |  | 0.6
18- Valor de la superficie total dividido la sup. Cubierta (Sc)
|  | Ingreso de aire |  | Salida aire |  | Total
|  | Superficie | % (Av/Sc) | Superficie | % (Av/Sc) | Superficie | % (Av/Sc)
| 1°Piso | 0.57213 | 0.5243% | 1.1443 | 1.049% | 1.7164 | 1.573%
| 2°Piso | 0.49349 | 0.4522% | 0.98697 | 0.9044% | 1.4805 | 1.357%
Con estas aberturas aseguraríamos la ventilación suficiente como para enfriar el edificio en los
días en que la velocidad de viento sea la media del mes.
19- Será necesario agregar más superficie en baños o cocinas para
enfatizar la ventilación de estas áreas.
NOTA: este valor no reemplaza al valor de ventilación necesaria indicada en el código de Edificación del Municipio correspondiente
donde se vaya a construir el edificio, por lo tanto, si esta área resulta menor, se adoptará la indicada por el Municipio.
vista esquemática en planta
dirección de viento predominante
d
c
b
a
Angulo de incidencia

## Acumuación (hidden)
| Mampostería |  | Agua
FAS | [kg] | [m²/m² | [kg] | [m²/m²
0.1 | 140 | 0.75 | 27.7 | 0.1
0.2 | 270 | 1.5 | 54.4 | 0.2
0.3 | 410 | 2.25 | 81.7 | 0.3
0.4 | 545 | 3 | 108.9 | 0.4
0.5 | 680 | 3.75 | 136.2 | 0.5
0.6 | 820 | 4.5 | 163.2 | 0.6
0.7 | 953 | 5.25 | 190.7 | 0.7
0.8 | 1089 | 6 | 217.9 | 0.8
0.9 | 1225 | 6.75 | 245.2 | 0.9
Cantidad necesaria de masa térmica:
Mampostería: | 0 | m² | ó | 0 | kg
Agua: | 0 | m² |  | 0 | kg
Para el siguiente material: |  |  | Espesor
|  | Densidad | óptimo | Sup. Necesaria
Hormigón armado: |  | 2200 | 0.12 | 0 | m²
Ladrillo: |  | 1800 | 0.1 | 0 | m²
Ladrillón: |  | 1600 | 0.1 | 0 | m²
Piedra: |  | 2500 | 0.12 | 0 | m²
Adobe: |  | 2000 | 0.11 | 0 | m²
Para water wall: |  | 1000 | 0.25 | 0 | m²

## Resumen
BALANCE TERMICO SISTEMAS PASIVOS/ACTIVOS PARA EDIFICIOS
| PROYECTO: | Vivienda Perez - Tucumán
| Localidad considerada: |  | Tucumán
1- FORMA
| FAEP | Factor de Area Envolvente/Piso: ideal entre 1 y 2 |  |  |  | 2.1519 | m²/m²
| FAEP Techos |  |  |  |  | 1 | m²/m²
| FAEP Muros |  |  |  |  | 1.1519 | m²/m²
| FF | Factor de Forma: ideal entre 0,6 y 1,2 |  |  |  | 0.89662 | m-1
2- BALANCE TÉRMICO DE CALEFACCION:
2.1 - Coeficiente Neto de Pérdidas (excluye ventanas N, E y O)
| Elemento: | %
| Muro 1 | 16.8931
| Muro 2 | 3.0876
| Techo 1 | 13.8228
| Techo 2 | 0
| Ventanas sur tipo 1 | 33.0076
| Puertas | 3.6701
| Fundaciones | 16.4562
| Infiltracion | 13.0626
| Total: | 100 | %
| CNP: | 315.7822 | W/°C
3- BALANCE TERMICO DE ENFRIAMIENTO
|  | Ganancia térmica diaria: |  |  |  | 21598.776 | Wh/día
|  | Temperatura interior: |  |  |  | 25 | °C
Potencia del equipo de aire acondicionado mecánico (no incluye rendimiento del equipo)
|  | Energía máxima necesaria: |  |  | 7234.3126 | W
|  | Potencia [frigorías/hora] |  |  | 6221.578 | frig./hora
|  | Potencia [toneladas de refrigeración] |  |  | 2.0739 | Ton.refrig.
3.1 Enfriamiento convectivo nocturno
Tanto el enfriamiento convectivo nocturno como la masa térmica no son aptas para este clima.
3.2 Ventilación Natural (en localidades o épocas que la temperatura exterior es de confort)
|  | Ingreso de aire |  | Salida aire |  | Total
|  | Superficie | % (Av/Sc) | Superficie | % (Av/Sc) | Superficie | % (Av/Sc)
| 1°Piso | 0.57213 | 0.5243% | 1.1443 | 1.049% | 1.7164 | 1.573%
| 2°Piso | 0.49349 | 0.4522% | 0.98697 | 0.9044% | 1.4805 | 1.357%
Con estas aberturas aseguraríamos la ventilación suficiente para el edificio en los
días en que la velocidad de viento sea la media del mes.
Note on B10: Alfredo: Superficie de envolvente / superficie cubierta a calefaccionar
Note on B11: Alfredo: Superficie de envolvente horizontal o inclinada / superfiie cubierta a calefaccionar
Note on B12: Alfredo: Superficie de envolvente vertical / superfiie cubierta a calefaccionar
Note on B13: Alfredo: Superficie de envolvente / volumen interior