## Slide 1
EFLUENTES INDUSTRIALES….
¿QUÉ HACER?

## Slide 2
Refinería Luján de Cuyo
Tratamiento de Efluentes

## Slide 3
Asegurar un adecuado tratamiento para las aguas residuales
Optimizar el consumo de agua
Favorecer la reutilización del agua depurada
Evitar la contaminación de los cuerpos receptores por vertidos
derivados de emergencias
Controlar y caracterizar los vertidos derivados de las operaciones.
Reducir la generación de residuos líquidos y su carga contaminante
Segregar corrientes , atendiendo a sus características de forma que pueda resultar mas ventajoso su tratamiento.
OBJETIVOS

## Slide 4
COMPOSICIÓN DE LOS EFLUENTES
CORRIENTE A: Vuelco aguas arriba del dique Cipolletti
Excedente de agua tomada del río
Rechazo de las Plantas de ósmosis inversa
Purgas y lavados de los equipos de la Planta de Clarificación y Filtrado.
NO NECESITAN TRATAMIENTO PARA VOLCAR AL RÍO

## Slide 5
COMPOSICIÓN DE LOS EFLUENTES
CORRIENTE A: Vuelco aguas arriba del dique Cipolletti
NO NECESITAN TRATAMIENTO PARA VOLCAR AL RÍO

## Slide 6
COMPOSICIÓN DE LOS EFLUENTES
CORRIENTE B: Vuelco aguas abajo del dique Cipolletti
Efluentes líquidos provenientes de la unidades de procesos
Purgas de tanques de almacenamiento de crudos
Productos terminados del Complejo Industrial
NECESITAN TRATAMIENTO PARA VOLCAR AL RÍO

## Slide 7
CONTAMINANTE
Sustancia (orgánica o inorgánica) cuya presencia ejerce efectos adversos sobre la calidad del medio ambiente, alterando el normal funcionamiento del ecosistema.

## Slide 8
Fenoles
Amoniaco
Hidrocarburos
Materia orgánica
Tóxico para los humanos y el ambiente
Produce eutrofización del medio acuático
Produce contaminación del suelo y el agua
Genera un aumento en la DBO de los cauces
CONTAMINANTES DEL EFLUENTE

## Slide 10
OTRAS
CORRIENTES
CONTAMINANTES

## Slide 11
UNIDAD DE AGUAS AGRIAS
Eliminación de sulfuro de hidrógeno y amoníaco
Complejo Industrial Luján de Cuyo

## Slide 12
Carga (aguas agrias)
Acumulador-separador
stripper
reboiler
intercambiador de calor
condensador
acumulador reflujo
vapor
gas a antorcha
HC
A reactores biol.
DIAGRAMA DESCRIPTIVO PLANTA AGUAS AGRIAS

## Slide 13
PLANTA RECUPERADORA DE AZUFRE
Complejo Industrial Luján de Cuyo

## Slide 14
Gases Agrios
Recup. de calor
Condensador
Horno Reactor
Aire
Cargadero
Aire
Vapor
Pileta
de Azufre
Tanque
de Azufre
Chimenea
Caldera de
Recuperación
Gas Natural
Oxidador Térmico
Reactor Catalítico
DIAGRAMA DESCRIPTIVO PLANTA CLAUS

## Slide 15
CONCLUSIONES
La generación de corrientes de efluentes con contenidos particulares de contaminantes conducen a un tratamiento por segregación de especies contaminantes.
El aprovechamiento de subproductos y la optimización de procesos conduce a una mejor operación de la planta.
El cuidado del medio ambiente mejora sensiblemente la aceptabilidad por parte de la sociedad de este tipo de industria.

## Slide 18
Separador de placas coalescentes (CPI)

## Slide 19
  Caudal en régimen seco: 260 m3/h
  Caudal en régimen pluvial: 360 m3/h
  Hidrocarburos a la entrada: 3 – 5 %
  Hidrocarburos a la salida: 200 ppm
  Sólidos Totales a la entrada: 48 -230 mg / l
  Temperatura del líquido: < 50 ° C
Especificaciones Técnicas para cada CPI

## Slide 21
Ingreso Piletas API

## Slide 22
Coagulación Piletas API

## Slide 24
Salida
Piletas
API

## Slide 25
Ingreso Piletas DAF

## Slide 29
Esquema EDAR

## Slide 30
Bombas de carga
Sistema de enfriamiento
Dosif. Prod. Qcos
Planta Equalizadora

## Slide 31
Metanol
Urea
Na OH
PO4H3
Dosificación de Nutrientes

## Slide 32
Pileta Pulmón

## Slide 33
Sector 2
Aeróbico I
Nitrificación
Oxidación
Sector 1
Anóxico I
Desnitrificación
Sector 3
Anóxico II
Desnitrificación
Sector 4
Aeróbico II
Nitrificación
Oxidación
Canal ingreso afluente
N-NH3
NO2/NO3
NO2/NO3
N2
Reciclo
de lodos
Canal egreso efluente
MO
CO2
Decantador
efluente
Esquema Reactor

## Slide 34
6NO3- + 5CH3OH  5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH-
Nitrato + Metanol  Carbono Dióxido + Nitrógeno Gas + Agua + (OH)-
Desnitrificación
2NH4+ + 3O2 + Nitrosomonas  2NO2- + 2H2O + 4H+
2NO2- + O2 + Nitrobacter  2NO3-
Nitrificación

## Slide 38
Analizadores continuos: O2, pH.
Reactor Aeróbico Funcionando

## Slide 39
Salida
Reactores
Biológicos

## Slide 40
Influente Normal
Influente Mínimo
Influente Máximo
Efluente Requerido
Unidades
E
S
Actual
DQO
pH
Hidrocarburos
Conductividad
NH3
NO2-
NO3-
Fenoles
408
7,9
13
1232
30
0,3
0,3
30
310
7,0
5
866
11
--
--
--
435
8,12
20
1776
100
1
1,6
50
mg/l
–
mg/l
μS/cm.
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
< 75
6,5 – 8,5
< 0,5
1400
3
0,3
10
0,1
300
7,7
17
1100
12/20
–
–
15
12
8,2
<0.5
1200
1
0,1
2
<0,05
Caudal de carga
m3/h
500
440
--
660
Parámetros Operativos

## Slide 44
Bombas de recirculación
Pileta de barros
Bombas de extracción de barro
Pileta de Lodos

## Slide 46
Unidad DAF
Centrifuga lodos biológicos
Secado de Lodos

## Slide 48
Pileta de salida
H2O2, Cloro
Salida y Desinfección

## Slide 52
Especificación | pH | Fenoles mg/l | Conduct.micS/l | DBO mg/l | DQO mg/l | N2 Amon. mg/l | HC mg/l | Sulfuro mg/l
Requerimientos Depart. General de Irrigación – Convenio | 5.5 - 9.0 | < 0.1 | < 2000 | < 120 | < 250 | < 8 | < 5 | < 1
Vuelco al río Mendoza Promedio Año 2002 | 7.8 | < 0.05 | 1200 | 43 | 67 | 4.9 | 1.37 | <0.1
Parámetros de Control