## Slide 1: TURBINAS KAPLAN
Aprovechamientos Hidráulicos
Trabajo de seminario 2019
Mauricio Kuri

## Slide 2: TURBOMÁQUINAS
Las turbomáquinas son máquinas rotativas que permiten una transferencia energética entre un fluido y un rotor provisto de álabes o paletas, mientras el fluido pasa a través de ellos.
Si la transferencia de energía se efectúa de máquina a fluido se le da el nombre genérico de bomba; si por el contrario el fluido cede energía al rotor se llama turbina.

## Slide 3: TURBINAS HIDRÁULICAS
Son máquinas que aprovechan la energía potencial de presión y la energía cinética de un fluido en movimiento para convertirla en energía mecánica.
Aprovechamientos Hidráulicos – 2019 Mauricio Kuri

## Slide 4: RESEÑA HISTÓRICA
Siglo XVIII  Gestación (Parent, Euler)
Siglo XIX  Nacimiento (Fourneyron. Surgimiento turbinas Pelton y Francis)
Siglo XX  Desarrollo
                1915: Kaplan
                1918: Banki
                1919: Turgo
                1950: Deriaz
                1970: Bulbo

## Slide 5: CLASIFICACIÓN
De acuerdo al modo de actuar del agua
                Turbinas de acción ( Pelton)
                Turbinas de reacción (Francis y Kaplan)
En función de la dirección del flujo en el rodete
                Axiales
                Radiales
                Mixtas
Aprovechamientos Hidráulicos – 2019 Mauricio Kuri

## Slide 6: CLASIFICACIÓN
Según la dirección del eje:
                Horizontales
                Verticales
De acuerdo con el tipo de admisión
                Total
                Parcial
Aprovechamientos Hidráulicos – 2019 Mauricio Kuri

## Slide 7: CLASIFICACIÓN
Según el diseño del rodete
                Francis
                Hélice
                Kaplan
                Pelton
                Bulbo
Aprovechamientos Hidráulicos – 2019 Mauricio Kuri

## Slide 8: VIKTOR KAPLAN
Nació en Austria en 1876.
En 1895, ingresa a la Universidad Técnica .
Ing. Civil especializado en motores diesel.
Estudió un modelo para grandes velocidades en pequeños desniveles hidráulicos con cargas medias y grandes.
En 1915, inventa las turbinas Kaplan.
Aprovechamientos Hidráulicos – 2019 Mauricio Kuri
Notes: La finalidad de sus investigaciones fue inventar un modelo que funcionase a grandes velocidades en pequeños desnivéles hidraúlicos y con medias y grandes cargas, donde el resto de los modelos de turbinas fallaban

## Slide 9: CARACTERÍSTICAS
Turbina de flujo axial, de reacción y de admisión total.
Rodete similar a la turbina de un barco.
Altura de caída pequeñas : 7 – 40 m
Caudales grandes : 10 – 1000 m3/s
Doble regulación. (Distribuidor y álabes)
Desarrolla elevadas velocidades específicas, obteniendo buenos rendimientos
A igual potencia, las turbinas Kaplan son menos voluminosas que las Francis
Aprovechamientos Hidráulicos – 2019 Mauricio Kuri

## Slide 10: PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Diferencia de presión entre la entrada y la salida del rodete.
El agua posee E. Cinética y E. Pot de Presión.
El agua ocupa todos los espacios entre los álabes, queda sometida a presión.
Por la curvatura de los álabes y el gradiente de presión, se origina un cambio de dirección y magnitud de la velocidad. Esto ocasiona la reacción.
La turbina hace girar al rotor del generador por estar ambos sujetos por un eje común.
Por efecto electromagnético entre rotor y estator del generador se produce energía eléctrica
Tubo de aspiración, contribuye al aprovechamiento del salto.
Aprovechamientos Hidráulicos – 2019 Mauricio Kuri

## Slide 11: ÁMBITO DE APLICACIÓN
Altura de caída : hasta 50 m (pequeños)
Caudal : 0,5 – 1000 m3/s (medios a grandes)
Vel. específica : mayor a 300 rpm
Aprovechamientos Hidráulicos – 2019 Mauricio Kuri

## Slide 12: VELOCIDAD ESPECÍFICA
Es el número de revoluciones por minuto que tendría un rodete de diámetro unitario bajo un salto unitario para producir una potencia de 1kW.
Aprovechamientos Hidráulicos – 2019 Mauricio Kuri
ns : velocidad específica [rpm]
N : velocidad de sincronismo [rpm]
P : potencia hidráulica de la turbina [kW]
H : altura del salto neto [m]

## Slide 13: VELOCIDAD SINCRÓNICA
La turbina va acoplada a un alternador. Su velocidad debe ser tal que, conjugada con el número de pares de polos, produzca determinada frecuencia (50 Hz para Argentina)
Aprovechamientos Hidráulicos – 2019 Mauricio Kuri
n : velocidad del alternador [rpm]
z : número de pares de polos
f : frecuencia [Hz]
Las velocidades que cumplen la condición anterior se llaman velocidades sincrónicas.

## Slide 14: VELOCIDAD DE EMBALAMIENTO
Velocidad máxima que alcanza una turbina con el distribuidor en posición de máxima apertura y con el generador desconectado de la red. Depende del tipo de turbina.
Los cojinetes y engrase preparados para soportar estas condiciones extremas de funcionamiento.
Aprovechamientos Hidráulicos – 2019 Mauricio Kuri

## Slide 15: COMPONENTES PRINCIPALES
COJINETE GUIA GENERADOR
GENERADOR
EJE
COJINETE EMPUJE/ GUÍA
CAMARA ESPIRAL
COJINETE GUIA TURBINA
CUBO DEL ROTOR
CONO INFERIOR
ÁLABES MOVILES
DISTRIBUIDOR
Aprovechamientos Hidráulicos – 2019 Mauricio Kuri

## Slide 16: CÁMARA ESPIRAL
Sección rectangular o circular decreciente
Velocidad constante
Distribución uniforme del agua

## Slide 17: DISTRIBUIDOR
Órgano de regulación
Componentes
  Servomotor
  Anillo de distribución
  Bielas y bieletas
  Fusibles mecánicos
  Equipo de engrase

## Slide 18: RODETE MÓVIL
Hélice de barco
Cubo 40-50% del diámetro total
Mecanismo de regulación de álabes

## Slide 19: ÁLABES
Perfil de ala de avión
Desarrollo helicoidal (la vel. relativa varía con la distancia al eje)
Libertad de movimiento

## Slide 20: TUBO DIFUSOR
Descarga del flujo
Disipador de velocidad
Recuperación de energía potencial

## Slide 21: EJE
Transmite el mov. de rotación
Suele ser hueco
Dispone de:
  Cojinete de empuje
  Cojinetes guías

## Slide 22: COJINETE DE EMPUJE

## Slide 23: COJINETES GUÍAS
Anillo dividido radialmente en 2 mitades, o varios segmentos.
Superficies de contacto de material antifricción y entalladas para facilitar la circulación del aceite.

## Slide 24: MECANISMOS DE REGULACIÓN
Dispositivos mecánicos (servomotores, palancas, bielas) ubicados en eje y núcleo del rotor.
Dependiendo de la ubicación:
        Servomotor en cabeza
        Servomotor intermedio
        Servomotor en núcleo.

## Slide 25: MECANISMOS DE REGULACIÓN
Cada pala se prolonga mediante un eje, que penetra en el cubo.
Eje pivota, en palieres P1 y P2.
Palanca L regula la orientación y se sujeta en el eje.
Las bieletas X transmiten la fuerza centrífuga del álabe.

## Slide 26: MECANISMOS DE REGULACIÓN
Las bieletas van sujetas mediante el soporte E.
Todo está dirigido por el vástago T, de modo que un desplazamiento axial de T provoca la rotación de los álabes.

## Slide 27: MECANISMOS DE REGULACIÓN
El vástago T, se acciona por el servomotor S que gira solidariamente.
Cámaras C1 y C2 están comunicadas con la válvula D.
Los tubos concéntricos T1 y T2 llevan el aceite a presión.
Con T1 se comunica C1 con la parte inferior de S.

## Slide 28: MECANISMOS DE REGULACIÓN
Con T2 se comunica C3 con el interior del cubo del rotor.
La C3 está a presión atmosférica y actúa como depósito de expansión del aceite del cubo.
C3 debe estar a un nivel tal que la presión estática asegure la estanqueidad del cubo.

## Slide 29: MOMENTO HIDRÁULICO
Reacción del agua sobre las palas dR, se puede descomponer en dFx y dFy.
Brazo de palanca a, con relación al eje de la articulación elegido O.
El momento hidráulico dC = a*dR varía con la posición de las palas

## Slide 30: MOMENTO HIDRÁULICO
En una posición determinada de la pala, ésta tiene tendencia hacia la apertura o hacia el cierre.
Tendencia al cierre: seguridad contra el embalamiento.
Servomotor se calcula para vencer par hidráulico máximo (incluido rozamiento).

## Slide 31: CAVITACIÓN
Formación de cavidades en el seno del líquido.
Producidas por vaporización local por condiciones dinámicas:
  Alta velocidad relativa
  Reducción de la presión local hasta el valor de tensión de vapor.

## Slide 32: CAVITACIÓN
Disminución del rendimiento hidráulico.
Erosión  Pérdida de masa local  Vibraciones en el rotor.

## Slide 33: POSICIÓN TURBINA RESPECTO NIVEL RESTITUCIÓN

## Slide 34: COEFICIENTE DE CAVITACIÓN (σ)
El numerador representa el valor de la carga de velocidad y carga de presión a la salida del rotor.
Denominador es la carga neta sobre la turbina
La posición de la turbina la fija la altura de aspiración Hs.

## Slide 35: COEFICIENTE DE CAVITACIÓN (σ)
Valores determinados experimentalmente en función de la velocidad específica.
Para una misma carga, a mayor ns , se debe reducir Hs.
ns [rpm] | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800
σ | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,13 | 0,22 | 0,31 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 2,1
Tipo turbina | Francis lenta |  | Francis normal |  | Francis rápida |  | Francis extra rápida |  | Hélice y Kaplan |  |  | 

## Slide 36: PROPORCIÓN EN DIMENSIONES
  D en pulgadas
  Carga H en pies
  Potencia en caballos de fuerza
La distancia A entre el plano ecuatorial del distribuidor y el del rodete móvil está entre el 40 y el 50% del valor del diámetro del rodete.

## Slide 37: PROPORCIÓN EN DIMENSIONES
Diámetro ecuatorial del distribuidor Do, medido entre los puntos de pivoteo de los álabes, es del orden de 1.20 a 1.30 D.
Relación B/D (altura del distribuidor al diámetro de la hélice) es del orden de 0.40.

## Slide 38: TRIÁNGULO DE VELOCIDADES EN UNA TURBINA KAPLAN
Euler: ecuación fundamental de las turbomáquinas, que rige el comportamiento de las turbinas hidráulicas. De ella surge el triángulo de velocidades.

## Slide 39: TRIÁNGULO DE VELOCIDADES EN UNA TURBINA KAPLAN
Euler: ecuación fundamental de las turbomáquinas, que rige el comportamiento de las turbinas hidráulicas. De ella surge el triángulo de velocidades.

## Slide 40: REGULACIÓN: GIRO DE LOS ÁLABES
El giro de los álabes del rodete permite buscar el punto óptimo de trabajo.
Se busca que el flujo de agua a la salida sea totalmente axial (c2u = 0)
El giro de los álabes del distribuidor permite modificar .

## Slide 41: REGULACIÓN: GIRO DE LOS ÁLABES

## Slide 42: REGULACIÓN: GIRO DE LOS ÁLABES

## Slide 43: REGULACIÓN: GIRO DE LOS ÁLABES

## Slide 44: COMPARACIÓN DE EFICIENCIAS
Kaplan y Deriaz: álabes de rodetes móviles permiten acercar vectores de velocidades  eficiencia más estable.
Pelton: una característica estable, pero menos eficientes frente a turbinas de reacción.
Francis y Hélice: pico: velocidad de entrada a directriz y velocidad de caudal dentro del rodete coinciden en dirección  menores pérdidas. Variar posición de álabes aumenta pérdidas, disminuye eficiencia.

## Slide 45
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN