## Slide 1: Comportamiento Hidráulico de las Turbinas Pelton
Trabajo Final
Cátedra: Aprovechamientos Hidráulicos
2021
Francisco
Canatella

## Slide 2: Temario
Objetivos
Generalidades de las turbinas Pelton
Inyector
  Componentes
  Comportamiento hidráulico
  Determinación de caudales
Servomotor
  Fuerzas de diseño
Golpe de Ariete
  Ley de variación temporal de cierre
Chorro de salida
  Número de chorros
Diámetro del rodete
Conclusiones

## Slide 3: Objetivos
Análisis teórico del comportamiento hidráulico de las turbinas Pelton
Deducir premisas generales de diseño
Campos del conocimiento:
  Cálculo diferencial
  Mecánica clásica
  Hidráulica general

## Slide 4: Generalidades de las turbinas Pelton
Turbinas de acción → Gr = Hp/Ht = 0
Flujo tangencial
Admisión parcial
Componentes de funcionamiento
  Inyectores
  Rodete
  cangilones
  Eje
  Generador → rotor y estator
Rodete de turbina Pelton

## Slide 5: Esquema General de un aprovechamiento hidroeléctrico (topografías con pendiente)
Esquema de la central del complejo Agua del Toro

## Slide 6: Esquema General de una turbina Pelton
Turbina Pelton – área de estudio

## Slide 7: Inyector - Componentes
Componentes del inyector

## Slide 8: Inyector – Campo de velocidades
Líneas de corriente en la tobera
Ecuación diferencial de las líneas de corriente
Flujo irrotacional
Ecuación de continuidad

## Slide 9: Inyector – Campo de velocidades
Rotación pura
Flujo irrotacional

## Slide 10: Inyector – Campo de velocidades
Líneas de corriente en la tobera
Ecuación diferencial de las líneas de corriente
Coordenadas locales
(cη ≡ cy = 0 y cξ ≡ cx = c)
η
ξ

## Slide 11: Inyector – Caudales
Apertura de la boquilla
Velocidad máxima teórica (teorema de Bernoulli)
Coeficiente de descarga

## Slide 12: Inyector – Caudales
Coeficiente de descarga (curva experimental)
Coeficiente de descarga (curva experimental)
Para el punto nominal de trabajo

## Slide 13: Inyector – Caudales
El coeficiente de descarga verifica ser función de:
  Geometría de la aguja (αN)
  Carrera de la aguja (s/D0)
Coeficiente de descarga (en función de la apertura)

## Slide 14: Inyector – Caudales
A los fines prácticos, se busca conocer a ϕD0 = f(s)
La curva debe poder ser calibrada con un prototipo de laboratorio
Coeficiente de descarga (normalizado)

## Slide 15: Inyector – Caudales
A los fines prácticos, se busca conocer a ϕD0 = f(s)
La curva debe poder ser calibrada con un prototipo de laboratorio
Factor de conversión geométrica
dato
normalización
Forma general
Conversión de 1 a 2
FACTOR DE CONVERSIÓN GEOMÉTRICA

## Slide 16: Servomotor – Fuerzas de diseño
Fuerza en la superficie de la aguja (F1)
  Resultante de las presiones
  Se resuelve el problema continuo de forma discreta
Discretización de la aguja
Sección variable
Teorema de Bernoulli

## Slide 17: Servomotor – Fuerzas de diseño
Fuerza en la superficie de la aguja (F1)
  Convención: Sentido positivo → tendencia al cierre
Variación de pA = f(x)
Fuerza horizontal
Fuerza resultante

## Slide 18: Servomotor – Fuerzas de diseño
Fuerza de retroceso (F2)
  Debida a la contracción de las líneas de corriente
  Tendencia a la apertura
Fuerza de retroceso
(componente sobre el fluido)

## Slide 19: Servomotor – Fuerzas de diseño
Fuerza de retroceso (F2)
Diagrama de fuerzas en el fluido
Presiones
Fuerzas
Área neta de salida

## Slide 20: Servomotor – Fuerzas de diseño
Fuerza de retroceso (F2)
Momento lineal del fluido
Principio de conservación del momento lineal
Velocidad máxima teórica
reemplazando
Fuerza resultante

## Slide 21: Servomotor – Fuerzas de diseño
Fuerza del pistón de alivio (F3)
Resultante de las presiones sobre el pistón
Teorema de Bernoulli
Fuerza resultante

## Slide 22: Servomotor – Fuerzas de diseño
Fuerza del resorte (F4)
  Objetivo: Lograr que la resultante posea tendencia al cierre
  Rigidez: K [N/mm]
  Precompresión inicial: s0
Fuerza resultante
Fuerza del resorte

## Slide 23: Servomotor – Fuerzas de diseño
Variación de las fuerzas con la carrera de la aguja s
Valores de KD=f(s/D0)
Relación empírica

## Slide 24: Servomotor – Fuerzas de diseño
Fuerza del servomotor (FE)
  Objetivo: Equilibrar la aguja para mantenerla en reposo
Diagrama de fuerzas en equilibrio
Fuerza equilibrante

## Slide 25: Servomotor – Fuerzas de diseño
Caso servomotor interno
  Ventaja: No obliga al conducto a curvarse
  Desventaja: Difícil acceso
  F3 → Fuerza de cierre en la parte trasera
Esquema servomotor interno
Fuerza resultante (F3)

## Slide 26: Servomotor – Fuerzas de diseño
Servomecanismo externo (izq.) vs. Servomecanismo interno (der.)
Variación de las fuerzas con la carrera de la aguja s

## Slide 27: Golpe de Ariete
Chimenea de equilibrio → Antieconómica
Grandes Saltos → Grandes sobrepresiones
Grandes sobrepresiones → Dimensionado costoso
Soluciones factibles
  Agrandar el diámetro de las conducciones ( ↓ v² )
  Contribución de los deflectores (desvían el chorro)
  Adecuada ley de variación temporal de cierre
Deflectores

## Slide 28: Golpe de Ariete
Ley de variación temporal de cierre lineal
  El gasto no varía en forma lineal
  La variación del caudal cerca del cierre es muy elevada
  Alternativa superadora: Cierre en dos etapas
Cierre lineal
Ley de variación del caudal

## Slide 29: Golpe de Ariete
Ley de variación temporal de cierre parabólica
  La solución experimentalmente más apropiada
  Objetivo → Definir tc (tiempo de cierre)
  Apertura parcial → corrimiento de la curva
Cierre parabólico
Criterio: Velocidad de cierre admisible

## Slide 30: Chorro de salida
Geometría de los cangilones
Cangilones - Dimensiones

## Slide 31: Chorro de salida
Diagrama de velocidades
Composición vectorial de las velocidades al impacto
A la entrada
A la salida

## Slide 32: Chorro de salida
Transferencia energética
Composición vectorial de las velocidades al impacto
Ecuación de transferencia energética
Por ser turbina de impulso
E=f(β)

## Slide 33: Chorro de salida
Máxima utilización de energía
  Residuo energético utilizado por el fluido para abandonar el cangilón
  Coeficiente de utilización: E(transf)/E(tot)
  β → ≈12°(cte) por cuestiones funcionales
Coeficiente de utilización
Condición de máximo

## Slide 34: Chorro de salida
Coeficiente de velocidad tangencial
Coeficiente de velocidad tangencial en función de la velocidad específica
El coeficiente de velocidad tangencial se aleja de su valor ideal
  Se adopta U0<0,5 C0
  Se adopta Cr>0,5 C0
  Flujo de salida más axial

## Slide 35: Número de chorros por rodete
Factores que influyen
  Impactos por minuto (fatiga del cangilón)
  Máxima velocidad del chorro
  Cavitación
Cavitación

## Slide 36: Número de chorros por rodete
Gráficos experimentales para el n° de chorros

## Slide 37: Diámetro del rodete
Relación entre D y U0
Fórmula experimental (sistema imperial)

## Slide 38: Conclusiones
  Se conoció acerca del inyector
    Partes
    Velocidades y Caudales
    Fuerzas actuantes
  Se estudió como prevenir el Golpe de Ariete
  Se relacionó el impacto del chorro con la eficiencia energética
  Se determinó el número de chorros por rodete y el diámetro del mismo

## Slide 39: ¡MUCHAS GRACIAS!